江苏宜公投蓝藻资源开发有限公司

符渎港近岸水域蓝藻原位应急防控工程新增500kva配电工程的10kv欧式箱变设备采购

招

标

文

件

项目编号:YXGYJT202011006

采购人：江苏宜公投蓝藻资源开发有限公司

二0二0年十二月一日

- 一 投标邀请函

江苏宜公投蓝藻资源开发有限公司对符渎港近岸水域蓝藻原位应急防控工程新增500kva配电工程的10kV欧式箱变设备组织招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：江苏宜公投蓝藻资源开发有限公司 项目名称：符渎港近岸水域蓝藻原位应急防控工程新增500kva配电工程10kV欧式箱变设备采购 项目编号:YXGYJT202011006 评标方法：最低价中标法 本项目最高限价为：20万元 |
| 2 | 2.1投标人参加本次投标活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④不接受联合体，不接受成交后分包； ⑤无不良信用记录； ⑥具有ISO质量、环境和质量、环境和职业健康安全系列证书或等同管理认证证书且在有效期内，标书中提供复印件，原件一并带来备查； ⑦投标产品须具有由国家权威机构出具的型式试验报告和必要的权威鉴定证书，且在有效期内，提供复印件加盖公章； ⑧投标人必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、产品及元器件检测设备的能力，提供相关证明复印件加盖公章； ⑨投标人对外购原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应具备进行进厂验收所需的检测设备，或由材料供应商提供的检测合格证明，提供复印件加盖公章。 |
|  | 2.2拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②被省级及以上电力企业（单位）列入禁止往来业务供应商名单。 |
| 3 | 集中考察或答疑：无。 |
| 4 | 资格审查原件：1份（不需密封） 投标文件份数：1份（需装订后密封） |
| 5 | 标书下载：投标人自行至宜兴市公用产业集团有限公司网站下载标书 |
| 6 | 投标截止时间及开标时间：2020年12月8日9：00 定标时间：评标结束后 投标地点及开标地点：宜兴市环科园绿园路528号孵化园二楼开标室 |
| 7 | 采购人：江苏宜公投蓝藻资源开发有限公司 联系人：谢先生、朱先生 联系电话：0510-80718885 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号 邮政编码：214200 |
| 8 | 投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人交纳投标保证金肆仟元人民币(本票或银行汇票，不需入账)。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用产业集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于本票、银行汇票（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 建设银行宜兴营业部. 账号; 32001616236052502043. 注：供应商提交投标文件时，应携带相关本票或银行汇票提前至现场，当场交给招标人。无需入账，只需开具本票或汇票。合同签订后，退回。 |
| 9 | 履约保证金：中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，缴纳中标合同总金额的10%作为履约保证金 交纳投标保证金账户名称; 江苏宜公投蓝藻资源开发有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行及行号; 中国银行宜兴周铁支行. 账号; 519674450517. |

二 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

1.5 “产品”指本招标文件中所述产品及相关产品。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 投标人可在 “宜兴市公用产业集团有限公司”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与江苏宜公投蓝藻资源开发有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件由江苏宜公投蓝藻资源开发有限公司负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足3日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

6.3本项目无需编制安装调试方案，对招标（编制投标文件）时间已经缩短，如投标人对此有异议，请在开标前3天以书面形式（加盖公章）向招标人提出，否则视为已经认同本项目招标时间。

三、投标文件

投标文件的组成：

（1）投标函（格式见附件）

（2）报价文件：

- 报价一览表（格式见附件）；

（3）资格证明文件

投标人资格条件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件（正反两面））；

- 投标人法定代表人授权委托书原件及被授权代表的身份证复印件（法定代表人亲自参加的除外）；

- 投标人具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或法人（登记）证书复印件（报价时必须提交相应原件或公证件）；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

- 投标人ISO质量、环境和质量、环境和职业健康安全系列证书或等同管理认证证书且在有效期内，标书中提供复印件，原件一并带来备查；

- 投标产品具有由国家权威机构出具的型式试验报告和必要的权威鉴定证书，且在有效期内，提供复印件加盖公章；

- 投标人必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、产品及元器件检测设备的能力，提供相关证明复印件加盖公章；

- 投标人对外购原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应具备进行进厂验收所需的检测设备，或由材料供应商提供的检测合格证明，提供复印件加盖公章；

⑪   投标保证金交纳证明复印件（本票或汇票，原件投标时带来交给招标人）；

（4）招标文件 “项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

（5）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（6）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（4）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标文件的制作及密封

8.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。加盖的公章应为红章。

8.4 如投标人对招标文件的相关内容不得有不同意见的偏离，否则投标文件无效。

8.5 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处须有投标人公章和法定代表人或被授权代表人签字。

8.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

8.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

9、投标文件的真实性

9.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

9.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

10、投标文件的递交

10.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到江苏宜公投蓝藻资源开发有限公司提交投标文件，逾期不予受理。

11、有下列情形之一的投标文件将拒收

11.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

11.2 未按照招标文件要求密封的。

12、投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，招标人、招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的退还

13.1 投标人投标后，江苏宜公投蓝藻资源开发有限公司对所有投标人的投标文件一律不予退还。

14、投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知江苏宜公投蓝藻资源开发有限公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15、无效投标的确认

15.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的（如有）；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

16.1、本项目不接受联合体、中标后分包。

- 开标、评标、定标、废标

17、开标

17.1 招标人按招标文件规定的时间在宜兴市公用产业集团有限公司召开开标大会，开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，招标人或招标代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

17.2  开标过程由招标人或者招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。

18、评标

18.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

18.2开标时，招标人现场对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“投标文件的组成”中“资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

18.3评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.6 评标方法和标准。本次招标采用最低评标价法。

- 评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下（即质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求），按投标报价由低到高顺序排列，推荐一名中标候选人。

若投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

18.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

18.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

19、定标

19.1 评审结束后，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

19.1评审结束后，由招标人根据评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。

19.2 招标人和招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。

20、投标截止后投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购的。

21、废标的确认

21.1 有下列情形之一的予以废标，同时由招标人或招标代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 投标截止后投标人不足3家的，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

- 投标保证金（如有）

22、投标保证金

22.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

22.2 投标人交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，无法顺利入账的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

22.3 招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的十五个工作日内无息退还；中标通知书发出后15个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。

退还投标保证金的手续，由投标人自行联系办理退还事宜。

22.4、投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

- 签订合同

23、签订合同

23.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

23.2 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，缴纳中标合同价的10%作为履约保证金，办理签订合同前的相关手续；并于中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订采购合同。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，招标人将依据有关规定进行处理。

如遇特殊情况，招标人可延期签订合同。

23.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

23.4中标供应商（含中标候选人）拒绝与招标人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向招标人书面申明放弃合同，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人），招标人视情对其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位采购活动。拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的招标活动。

23.5合同履行中，招标人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的金额不得超过原合同金额的百分之十。

- 投标行为及投标产品：

24、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品或服务。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

- 质疑处理：

25、询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

26.1投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。质疑书格式参照“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公共资源交易网“下载中心”栏自行下载。

26.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

26.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的三个工作日内进行书面答复。

26.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据有关规定，报请招标监管部门对该质疑人进行相应的处罚。

27 投诉

27.1质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后三个工作日内提出投诉。

- 三  项目技术要求和有关说明

- 10kV箱式变电站技术规范

- 1  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

GB311.1　绝缘配合第1部分：定义、原则和规则

GB1094.1　电力变压器　第1部分：总则

GB1094.2　电力变压器　第2部分：液浸式变压器的温升

GB1094.3　电力变压器　第3部分：绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙

GB1094.4　电力变压器　第4部分：电力变压器和电抗器雷电冲击和操作冲击试验导则

GB1094.5　电力变压器　第5部分：承受短路的能力

GB/T 1094.7　电力变压器　第7部分：油浸式电力变压器负载导则

GB/T1094.10　电力变压器　第10部分：声级测定

GB1208　电流互感器

GB1984　高压交流断路器

GB1985　高压交流隔离开关和接地开关

GB2536　电工流体变压器和开关用的未使用过的矿物绝缘油

GB2900.15　电工术语　变压器、互感器、调压器和电抗器

GB 3804　3.6kV～40.5kV高压交流负荷开关

GB/T4109　交流电压高于1000V的绝缘套管

GB 4208　外壳防护等级（IP代码）

GB/T4585　交流系统用高压绝缘子的人工污秽试验

GB5273　变压器、高压电器和套管的接线端子

GB/T 6451　油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T7252　变压器油中溶解气体分析和判断导则

GB/T7354　局部放电测量

GB/T7595　运行中变压器油质量

GB10230.1　分接开关　第1部分　性能要求和试验方法

GB 10230.2　分接开关　第2部分：应用导则

GB13499　电力变压器应用导则

GB/T 13729　远动终端设备

GB/T 14048.1　低压开关设备和控制设备第1部分：总则

GB/T 14048.2　低压开关设备和控制设备第2部分：断路器

GB 16926 　交流高压负荷开关熔断器组合电器

GB16847　保护用电流互感器暂态特性技术要求

GB16927.1　高压试验技术　第1部分：一般定义及试验要求

GB16927.2　高压试验技术　第2部分：测量系统

GB/T 16935.1　低压系统内设备的绝缘配合　第1部分：原理、要求和试验

GB/T17467　高压/低压预装式变电站

GB/T17468　电力变压器选用导则

GB 20052　三相配电变压器能效限定值及能效等级

GB/T 25438 三相油浸式立体卷铁心配电变压器技术参数和要求

GB/T26218.1　污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第1部分：定义、信息和一般原则

GB/T26218.2　污秽条件下使用的高压绝缘子的选择和尺寸确定第2部分：交流系统用瓷和玻璃绝缘子

GB50148　电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范

GB50150　电气装置安装工程电气设备交接试验标准

DL/T537　高压/低压预装箱式变电站选用导则

DL/T572　电力变压器运行规程

DL/T 593　高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求

DL/T596　电力设备预防性试验规程

DL/T 844　12kV少维护户外配电开关设备通用技术条件

DL 911　电力变压器绕组变形的频率响应分析法

DL 1093　电力变压器绕组变形的电抗法检测判断导则

DL 1094　电力变压器用绝缘油选用指南

DL 5027　电力设备典型消防规程

电力设备（交流部分）监造大纲

电网设备及材料质量管控重点措施

所有螺栓、双头螺栓、螺纹、管螺纹、螺栓夹及螺母均应遵守国际标准化组织（ISO）和国际单位制（SI）的标准。

- 2　结构及其他要求

2.1　通用要求

2.1.1　结构要求

a）	箱式变电站由高压室、变压器室、低压室三个独立小室组成。其内部布置结构按标准设计	图纸要求设定。箱式变电站采用自然通风方式，自然通风条件下，在额定和1.5倍短时过负荷运行状态下的温升，应符合《国家电网公司输变电工程通用设备66kV及以下变配电站典型规范（2008版）》规定。箱式变电站内部应采取除湿、防爆和防凝露措施。站用电控制箱应具有照明、检修维护等功能。

b）	高压设备选用全绝缘环网柜；产品结构紧凑体积小、安装方便、性能可靠、少维护。	具有完备的“五防”联锁功能，联锁装置强度满足操作的要求。开关柜内套管、隔板、活门、绝缘件等所有附件应为耐火阻燃材料。负荷开关组合电器的熔断器安装位置应便于运行人员更换熔断器。负荷开关柜的面板应安装带电显示及核相装置，提供核相装置的型号与参数。核相器及操作手柄作为必备附件应每站一套。

c）	环网柜柜体钢板均应采用冷轧钢板或敷铝锌板，表面经过酸洗、磷化处理后静电喷塑，柜内的	安装件均经镀锌、钝化处理，提高“三防”性能。

d）	变压器技术要求同时应满足“10kV油浸式变压器技术规范”的规定。

e）	箱式变电站外壳宜选用高强度、使用寿命长的阻燃性非金属材料制成，与外部环境相协调，美化环境（具体以图纸为准）。当选用冷轧钢板时，箱体表面应进行喷砂、喷锌、喷涂优质防腐涂料，保证箱式变电站20年不锈蚀。箱体采用双层保温结构，外围四角采用圆角工艺，外部机械撞击不小于20J。箱站设计使用寿命不应小于20年。

f）	顶盖采用双层、斜顶结构，有隔热作用，减少日照引起的变电站室内温度升高，顶部承受不小	于2500N/m2负荷，并确保站顶不渗水、滴漏。

g）	箱体整体防护等级不低于IP33D，除变压器室外的其他隔室对外界的防护等级不得低于IP43D。各隔室之间的防护等级不得低于IP3X。

h）	电缆头：全绝缘全屏蔽、可触摸型冷缩肘型硅橡胶电力电缆头。

2.1.2　全部设备应能持久耐用，应满足在实际运行工况下作为一个完整产品一般应能满足的全部要求。

2.1.3　低压配置低压无功自动补偿装置，按变压器容量15%～30%配置电容器补偿容量，电容器采用干式自愈型低压电容器，系统停电5min以后自放电电压残压低于50V。采用分组分相投切方式。电容器自动控制器具备保护、测量、显示、控制等功能。无功补偿投切控制器、投切开关的技术参数应符合GB/T 14048、GB/T 13729的规定等。

2.1.4　设备接线端子

a）	设备应配备接线端子，其尺寸应以满足回路额定电流及连接要求，并应提供铜质或不锈钢制造	的螺栓、螺帽及防松垫圈。

b）	接线端子的接触面应镀锡，160kVA及以上变压器套管端子要求配置旋入式接线端子并加装绝缘防护罩。

c）	设备应有专用接地端子，适合于连接。接地连接线应为铜质，其截面应与可能流过的短路电流	相适应。

2.1.5　接地

变压器主要接地点应有明显的接地标志。箱体中应设有不少于两个与接地系统相连的端子，需要接地的高低压电器元件及金属部件均应有效接地。

2.1.6　箱式变电站内所有接线，包括一次、二次、接地都由供货方完成。

2.1.7　设备中所使用的全部材料应说明制定的品位和等级。

2.1.8　焊接

变压器内部焊接应由电弧焊完成，不得发生虚焊、裂缝及其他任何缺陷。

2.1.9　箱体外（不含基础）无外露可拆卸的螺栓，所有门轴必须采用不锈钢材料制作，所有锁盒采用户外铝合金锁盒。所有的门应向外开，开启角度应大于90°，并设定位装置，门的设计尺寸应与所装用的设备尺寸相配合。箱式变电站外侧立面应设置明显的安全警告标识和标志，如带电危险等。安全标识应符合国家标准要求。

2.1.10　耐地震要求

设备及设备支座必须按承受地震荷载时能保持结构完整来设计。

2.1.11　铭牌

a)	箱式变电站的铭牌应清晰，其内容应符合GB1984的规定。

b)	铭牌应为不锈钢材料，设备零件及其附件上的指示牌、警告牌应标识清晰。

2.1.12　运输和存放

a)	应避免在运输过程中受损，应可存放两年（如未另外说明存放期）。

b)	运输限制，长、宽、高等参见技术数据表。

c)	如因供货方措施不当，导致运输过程中设备受损，供货方应负责修复或替换，费用自负。

d)	箱式变电站运输包装应满足运输方的要求。

e)	在运输过程中需保持设备内部和外部的清洁。

2.1.13　其他要求

a）	箱式变电站在使用寿命期内，用户按正常条件使用产品，产品不会因温度变化导致设备出现任	何损伤。

b）	产品阻燃性好，绝缘材料具有自动熄火的特性，遇到火源时不产生有害气体。

2.1.14　土建接口

安装接口示例图：

a）	箱式变电站平面布置图如图1所示。

注：括号内外分别指低压采用面板安装式和柜式。

图1　箱式变电站平面布置图（面板安装型）（单位：mm）

b）	箱式变电站平面基础图如图2所示。

c）	箱式变电站侧视基础图如图3所示。

注：括号内外分别指低压采用面板安装式和柜式。

图2　箱式变电站平面基础图图3　箱式变电站侧视基础图（单位：mm）
（面板安装型）（单位：mm）

- 3　标准技术参数

技术参数特性表是对采购设备的基础技术参数要求，供货方应对技术参数特性表中标准参数值进行响应。10kV箱式变电站技术参数特性见表1。厂商供货前由项目需求单位确认技术参数和一次电气接线图纸。主要开关、继电器等元器件采用西门子、施耐德或同等档次品牌。

表1　技术参数特性表

| 序号 |  | 名 称 |  |  | 单位 | 标准参数值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  | 12kV环网柜 |  |  |  |  |
| 1 |  | 额定电压 |  |  | kV | 12 |
| 2 | 高压侧接线方式 |  |  |  |  | 终端型 |
| 3 | 12kV负荷开关工位 |  |  |  |  | 三工位 |
| 4 | 额定频率 |  |  |  | Hz | 50 |
| 5 | 额定电流 |  |  |  | A | 630（负荷开关） |
| 6 | 温升试验电流 |  |  |  |  | 1.1Ir |
| 7 | 额定工频1min耐受电压（相对地） |  |  |  | kV | 42 |
| 8 | 额定雷电冲击耐受电压峰值 （1.2/50s，相对地） |  |  |  | kV | 75 |
| 9 | 额定短路开断电流 |  |  |  | kA | 31.5（熔断器） |
| 10 | 额定短路关合电流 |  |  |  | kA | 50 |
| 11 | 额定短时耐受电流及持续时间 |  |  |  | kA/s | 20/4 |
| 12 | 电弧电流及燃弧持续时间 |  |  |  | kA/s | ≥20/0.5 |
| 13 | 额定峰值耐受电流 |  |  |  | kA | 50 |
|  | 辅助和控制回路短时工频耐受电压 |  |  |  | kV | 2 |
| 15 | 局部放电 |  |  | 试验电压 | kV | 1.1×12/ |
|  |  |  |  | 单个绝缘件 | pC | ≤3 |
|  |  |  |  | 电压互感器、 电流互感器 |  | ≤10 |
| 16 | 供电电源 |  |  | 控制回路 | V | 手动/DC 48 |
|  |  |  |  | 辅助回路 | V | AC 220 |
| 17 | 使用寿命 |  |  |  | 年 | ≥20 |
| 18 | 防护等级 |  |  | 柜体外壳 |  | IP4X |
|  |  |  |  | 隔室间 |  | IP2X，IP67 |
| 19 | 爬电距离 |  |  | 瓷质材料（对地） | mm | ≥216 |
|  |  |  |  | 有机材料（对地） |  | ≥240 |
| 20 | 相间及相对地净距（带电体对门空气距离） |  |  |  | mm | ≥125（155） |
| 21 | SF6气体额定压力（20℃表压，充气柜适用） |  |  |  |  | （供货方提供） |
| 22 | SF6气体年漏气率 |  |  |  | V/V | ≤0.5% |
| 23 | 熔断器 |  |  |  | A | 见附表2 |
| 二 | 变压器 |  |  |  |  |  |
| 1 | 型号 |  |  |  |  | S13-M/10 SBH15-10 |
| 2 | 额定容量 |  |  |  | kVA | 见附表2 |
| 3 | 分接范围 |  |  |  |  | ±2×2.5（5）% |
| 4 | 高压绕组额定电压 |  |  |  |  | 10.5/10 （供货前与项目单位确认） |
| 5 | 变压器铁心材料 |  |  |  |  | 硅钢片/非晶合金 |
| 6 | 联结组别 |  |  |  |  | Dyn11 |
| 7 | 绝缘 水平 |  | 高压绕组雷电冲击（全波） |  | kV | 75 |
|  |  |  | 高压绕组雷电冲击（截波） |  |  | 85 |
|  |  |  | 高压绕组工频耐压 |  |  | 35 |
|  |  |  | 低压绕组工频耐压 |  |  | 5 |
| 8 |  | 油面温升限值 |  |  | K | 55 |
| 9 |  | 空载损耗 |  |  | kW | 见附表1 |
| 10 |  | 负载损耗 |  |  | kW | 见附表1 |
| 11 |  | 空载电流 |  |  | % | 见附表1 |
| 12 |  | 短时过载能力 |  |  |  | 1.5倍；2h |
| 三 |  | 框架断路器（0.4kV） |  |  |  |  |
| 1 |  | 型号 |  |  |  | （供货方提供） |
| 2 |  | 额定电流 |  |  | A | 见附表2 |
| 3 |  | 额定工作电压 |  |  | V | 400 |
| 4 |  | 额定绝缘电压 |  |  | V | 660 |
| 5 |  | 极数 |  |  |  | 3P |
| 6 |  | 额定运行短路分断能力 |  |  | kA | 65 |
| 7 |  | 额定峰值耐受电流 |  |  | kA | 80 |
| 8 |  | 分闸时间 |  |  | ms | （供货方提供） |
| 9 |  | 合闸时间 |  |  | ms | （供货方提供） |
| 10 |  | 智能脱扣器选型 |  |  |  | （供货方提供） |
| 11 |  | 低压安装方式 |  |  |  | 低压柜组屏 |
| 四 |  | 塑壳断路器（0.4kV） |  |  |  |  |
| 1 |  | 型号 |  |  |  | （供货方提供） |
| 2 |  | 额定电流 |  |  | A | 400 |
| 3 |  | 额定工作电压 |  |  | V | 400 |
| 4 |  | 额定绝缘电压 |  |  | V | 660 |
| 5 |  | 极数 |  |  |  | 3P |
| 6 |  | 额定运行短路分断能力 |  |  | kA | 50 |
| 7 |  | 脱扣器选型 |  |  |  | （供货方提供） |
| 五 |  | 电流互感器（0.4kV） |  |  |  |  |
| 1 |  | 型号 |  |  |  | （供货方提供） |
| 2 |  | 变比 |  |  |  | 见附表2 |
| 3 |  | 测量用TA精度 |  |  |  | 0.5 |
| 4 |  | 计量用TA精度 |  |  |  | 0.2S |
| 六 |  | 电容器（0.4kV） |  |  |  |  |
| 1 |  | 型号 |  |  |  | （供货方提供） |
| 2 |  | 额定工作电压 |  |  | V | 400 |
| 3 |  | 额定容量 |  |  | kvar | 见附表2 |
| 七 |  | 低压母线 |  |  |  |  |
| 1 |  | 母线材质 |  |  |  | 铜排（电解铜）/母线系统 |
| 2 |  | 电流密度 |  |  | A/mm2 | ≤0.9 |
| 八 |  | 低压防雷及浪涌保护器 |  |  |  |  |
| 1 |  | 型号 |  |  |  | （供货方提供） |
| 2 |  | 最大冲击电流峰值IIMP（10/350s） |  |  | kA | ≥75 |
| 九 |  | 箱式变电站噪声水平 |  |  |  |  |
| 1 |  | 噪声水平 |  |  |  | 50 |
| 注：附表1和附表2是表1的补充部分。 |  |  |  |  |  |  |

附表1　标准技术参数表

| 变压器型号 | 容量 （kVA） | 调压 方式 | 高压 （kV） | 高压分接 范围 （%） | 低压 （kV） | 联结组 标号 | 空载损耗 （kW） | 负载损耗 （kW） | 空载电流 （%） | 短路阻抗 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S13 | 400 | 无励磁 | 10.5 10 | ±5% ±（2×2.5%） | 0.4 | Dyn11 | 0.41 | 4.52 |  | 4.0 |
|  | 500 |  |  |  |  |  | 0.48 | 5.41 |  |  |
|  | 630 |  |  |  |  |  | 0.57 | 6.20 |  | 4.5 |
| 非晶变 | 400 | -- | 10.5 10 | ±5% ±（2×2.5%） | 0.4 | Dyn11 | 0.20 | 4.52 | 0.35 | 4.0 |
|  | 500 |  |  |  |  |  | 0.24 | 5.41 | 0.3 |  |
|  | 630 |  |  |  |  |  | 0.32 | 6.20 | 0.25 | 4.5 |

附表2　箱式变电站标准配置表

| 变压器容量 | 高压熔断器 | 框架断路器 | 低压CT变比 | 低压母线 | 低压出线回路 | 电容器容量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 400kVA | 40A | 800A | 800/5 | 1000A | 6×400A | 60~120kvar | 采用三相共补与单相分补相结合的综合补偿方式,其中分相补偿容量不低于总补偿容量的30% |
| 500kVA | 50A | 1000A | 1000/5 | 1250 A |  | 75~150kvar |  |
| 630kVA | 63A | 1250A | 1200/5 | 1600 A |  | 100~180kvar |  |

- 4　使用环境条件表

10kV箱式变电站专用技术规范使用环境条件见表2。特殊环境要求根据项目情况进行编制。

表2　使用环境条件表

| 序号 | 名 称 |  |  | 单位 | 项目需求值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 额定电压 |  |  | kV | 10 |
| 2 | 最高运行电压 |  |  | kV | 12 |
| 3 | 系统中性点接地方式 |  |  |  | 不直接接地 |
| 4 | 额定频率 |  |  | Hz | 50 |
| 5 | 污秽等级 |  |  |  | IV |
| 6 | 环境温度 |  | 最高日温度 | ℃ | 40 |
|  |  |  | 最低日温度 |  | 30 |
|  |  |  | 最大日温差 | K | 25 |
|  |  |  | 最热月平均温度 | ℃ | 35 |
|  |  |  | 最高年平均温度 |  | 20 |
| 7 | 湿度 |  | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |
|  |  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |
| 8 | 海拔高度 |  |  | m | ≤1000 |
| 9 | 太阳辐射强度 |  |  | W/cm2 | 0.1 |
| 10 | 最大覆冰厚度 |  |  | mm | 10 |
| 11 | 离地面高10m处，维持10min的平均最大风速 |  |  | m/s | 35 |
| 12 | 耐受地震能力 | 地面水平加速度 |  | m/s2 | 2 |
|  |  | 正弦共振3个周期安全系数 |  |  | ≥1.67 |
| 13 | 安装场所（户外） |  |  |  | 户外 |
| 注：环境最低气温超过25℃的需要进行温度修正。 |  |  |  |  |  |

- 5　试验

箱式变电站的型式试验、出厂试验均应符合国家相关标准要求。

5.1　型式试验

5.1.1　满足GB 3804要求的负荷开关型式试验。

5.1.2　满足GB/T17467要求的箱式配电站、箱式开关站壳体的机械强度型式试验。

5.1.3　满足GB/T17467要求的型式试验（箱式变电站）。

5.1.4　满足GB 14048.2要求的0.4kV受总断路器电子脱扣器电磁场骚扰抗干扰、热冲击型式试验。

5.1.5　型式试验有效期为5年。

5.2　出厂试验

5.2.1　每台箱式变电站均应在工厂内进行整台组装和出厂试验，并附有满足国家出厂试验标准的测试数据和文件。出厂试验的技术数据应随产品一起交付项目单位。产品在拆前应对关键的连接部位和部件做好标记。

5.2.2　试验项目及要求按照DL/T 537第9章执行。

5.3　现场交接试验

按GB50150执行。

6.货物需求表

10kV欧式箱变

| 工程名称 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(万元） | 金额 (万元） | 备注 | 供货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 江苏宜公投蓝藻资源开发有限公司 | 电力变压器 | 欧式箱变S13-500/10 | 台 | 1. |  |  | 见图 |  |

注:参加投标的潜在投标人必须为一般纳税人,必须开具13%增值税专用发票.

7. 服务要求：

①、质保期为一年，本次采购的设备需提供1年的保修服务(质保期自验收合格之日起开始计算)。

②、服务时间的承诺：响应时间为24小时，修复时间为3个工作日，如不能在3个工作日内修复的则应提供备用设备。

③、如设备在免费质保期内发生质量问题，供应商应在接到采购人报修电话后24小时内予以响应，否则采购人将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用应由供应商承担。

④、对于在免费质保期内出现故障确需更换的零配件，供应商应尽量确保采购单位能更换到原厂同种规格型号的零部件，以确保其正常使用；如因生产厂家停产等客观原因，不能提供同种规格型号的零配件时，应提供同等质量、档次的配件，且不补差价。

⑤、合同价为固定单价合同，报价总价已全部考虑了包括所有服务、人力、机械、运输、仓储、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任、材料保管费、现场检测费用等全部费用等各项所有费用。

8. 交货地点：招标方指定地点。

9．请各投标单位自行联系项目业主了解本次招标目的和工作内容，报价一次报定，中标后不得更改。

10.项目工期：合同签订后30天内，向招标人提交本项目所采购设备并送货到场，同时组织验收，根据验收工作组提出问题协助招标人进行整改后，确保合格并配合供电公司送电后出具验收合格意见。

11.付款方式：

（1）设备送抵采购人指定的施工现场或设备仓库，并经供需双方检查合格后签署到货验收单，供方须于当月25日前开具所供货物的全额税务发票，需方在30天内支付发票金额的90%货款；

（2）设备正常运行验收合格，质保期满并完成所供货物的结算审核后30天内支付所供货物发票金额的10%；（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）。

（3）履约保证金的退还：履约保证金于验收合格之日起三十个工作日内无息退还。

12.评标办法：本次采购项目采用最低价中标办法，价格次低者为候补中标人。中标通知书签发3天内签订合同，逾期将视作自动放弃。投标单位中标后，如若中途毁约，则没收履约保证金。

四  合同书（格式文本）

甲方（以下简称甲方）：江苏宜公投蓝藻资源开发有限公司

乙方（以下简称乙方）：

甲方愿以总价人民币元（大写：）向乙方发包，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同供、需双方必须遵守《合同法》，并各自履行应负的全部责任。

二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）乙方中标的投标文件；（4）招标文件（采购项目编号：YXGYJT202010002）；（5）乙方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、乙方保证全部按照合同条款的规定和交货的期限向甲方提供上述合格的设备和服务。

四、采购人按照招标文件，组织对中标供应商的供货产品逐项进行验收，在确认供货产品符合采购需求的基础上，填写项目验收单并加盖单位公章。

五、投标人供货完毕凭正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法与甲方结算采购资金。

六、本合同一式伍份，供需双方各持贰份，报送上级主管部门存档一份。

| 甲方（采购人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人签字： | 代表人签字： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 住所： | 住所： |
| 日期：年月日 | 日期：年月日 |

- 五  合同条款

根据采购项目编号：YXGYJT202010002招标文件和该项目的中标通知书及乙方投标文件，供需双方就此次中标的产品和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：本次招标为符渎港近岸水域蓝藻原位应急防控工程新增500kva配电工程的10kv欧式箱变设备。

二、合同工期：合同签订后30天内，向招标人提交本项目所采购设备并送货到场，同时组织验收，根据验收工作组提出问题协助招标人进行整改后，确保合格并配合供电公司送电后出具验收合格意见。

三、价格及支付

1、此次中标价格执行，合同总标的额为       元。

2、本合同为固定总价合同，投标总价已全部考虑了包括所有服务、人力、机械、运输、仓储、各种税费、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3、付款方式

（1）设备送抵采购人指定的施工现场或设备仓库，并经供需双方检查合格后签署到货验收单，供方须于当月25日前开具所供货物的全额税务发票，需方在30天内支付发票金额的90%货款；

（2）设备正常运行验收合格，质保期满并完成所供货物的结算审核后30天内支付所供货物发票金额的10%；（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算会滞后）。

（3）履约保证金的退还：履约保证金于验收合格之日起三十个工作日内无息退还。

四、知识产权

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

五、质量保证

1．乙方提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2．乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、甲方在签订合同后发现乙方存在弄虚作假等行为，甲方有权终止合同，并由乙方支付合同总金额10%的违约金，并在3年内不得参与甲方组织的招投标活动。情节严重的，将报上级监管部门，在媒体发布公告平台上公布其行为。

六、交货和验收

1．交货日期：成交供应商签订合同生效后30天内交货。

2．运输及到货地点：由乙方负责办理运输，并承担费用直接送到甲方指定地点，到货后的卸货力资、机械租赁等费用由乙方负责。

3．货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

4．货到甲方指定地址后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用甲方承担。

5．货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机材料及配件、装箱单、质量检验合格证书、原厂保修卡、用户手册等随机资料及包装完整无破损，若发现任何损坏及质量问题，成交供应商应负责更换设备零件，并妥善处理直至采购人满意。此工作所发生费用由成交供应商自行承担。

6．货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方响应文件的承诺，并不低于国家有关部门最新颁布的标准及规范。

7．如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

七、安装调试及售后服务：

1．乙方负责本次设备的就位安装和调试，并照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和乙方响应文件中的承诺提供服务。

2． 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

3．所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

4．甲方应向乙方现场调试技术人员及维修人员提供方便条件，有关费用由乙方负责。

5．甲方如邀请乙方提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。

6．保修期后的货物维护由双方协商再定。

八、违约责任：

1、如成交供应商逾期交货，除不可抗力外，成交供应商应向采购人就逾期交货部分支付违约金，具体支付比例如下：

迟交1～3天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之三；

迟交3～7天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之五；

迟交7～15天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之八，如因此严重延误施工工期的，则视为成交供应商不履行合同。

成交供应商逾期交货超过15天以上的视为乙方不履行合同。采购人有权终止合同，乙方支付迟交违约金及扣除履约保证金，并在3年内不得参与甲方组织的招投标活动。

如成交供应商不按照采购人要求将合同货物送达采购人指定地点的，每次支付违约金为逾期交货部分总价款的千分之八。情节严重的，按违约处理。

2、乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方报相关监管部门同意后，有权随时解除合同，并扣除履约保证金，并在3年内不得参与甲方组织的招投标活动。如果甲方因此造成的实际损失超过约定的履约保证金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准。

3、由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。乙方并应按照合同总价的10%向甲方支付违约金，如给甲方造成其他损失的，乙方还应负责赔偿，并在3年内不得参与甲方组织的招投标活动。

4、如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

5、招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

八、争议的解决

1．因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2．因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，先由采购人所属预算级次的本级财政部门协调解决，如协调解决不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

九、合同生效及其它

1．合同经甲乙双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2．合同签订后甲乙双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》的规定办理。

3．合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4．本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第六章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202010002

项目名称：江苏宜公投蓝藻资源开发有限公司符渎港近岸水域蓝藻原位应急防控工程新增500kva配电工程10kv欧式箱变设备采购

投标人名称：                         （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：           （签名）

日期： 年 月 日

（一）投标函（格式）：

投标函

致江苏宜公投蓝藻资源开发有限公司：

我方收到你们符渎港近岸水域蓝藻原位应急防控工程新增500kva配电工程的10kv欧式箱变设备采购招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标产品或服务，投标总价为：                  人民币（大写）				元；（小写）			元。

- 我方已对照招标文件的技术参数要求，填写了投标标的的技术参数要求。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。

- 我方愿意按《合同法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金（如有）。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金（如有）。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通，决不向招标人、招标代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在招标过程中与招标人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                              邮编：

联系人：                            地址：

开户名称：                          手机号码：

开户银行：                          开户账号：

投标人签名：

投标人公章：

（二）报价文件：

投标明细报价表（需同时提供电子版清单）

项目编号：YXGYJT202010002

投标人名称（盖章）：                                         单位：元

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 终端型10kV欧式箱（S13-M-500/10） D，yn11,Uk=4% 10±2*2.5%/0.4kv 长*宽：4600mm*2400mm | 1项 |  |  |  |
|  | 合计（大写） |  |  |  |  |

投标人签名：                                      日期：

注：1、投标报价应包含货物或服务的设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；

2、每一项货物或服务仅接受一个价格，投标文件应对《开标一览表》中的全部货物或服务进行投标，只投其中部分货物或服务者，投标无效；

3、投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。

（三）品牌承诺表

主要零部件及原材料品牌明细表（需同时提供电子版清单）

项目编号：YXGYJT202010002

投标人名称（盖章）：

| 序号 | 主要零部件及原材料名称 | 型号规格 | 配置 | 产地及生产厂商 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

投标人签名：                                      日期：

注：主要开关、继电器等清单详见技术规范

（四）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202010002                     日期：

江苏宜公投蓝藻资源开发有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（YXGYJT202010002）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，所提供的服务均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）同意招标人做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202010002                        日期：

江苏宜公投蓝藻资源开发有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：              特授权         代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：YXGYJT202010002                              日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料：

投标人资格条件：

1、投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（法定代表人亲自参加的除外）；

2、投标人具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或法人（登记）证书复印件（报价时必须提交相应原件或公证件）；

3、投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

4、投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

5、投标人为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；

6、投标人ISO质量、环境和质量、环境和职业健康安全系列证书或等同管理认证证书且在有效期内，标书中提供复印件，原件一并带来备查；

7、投标产品具有由国家权威机构出具的型式试验报告和必要的权威鉴定证书，且在有效期内，提供复印件加盖公章；

8、投标人必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、产品及元器件检测设备的能力，提供相关证明复印件加盖公章；

9、投标人对外购原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应具备进行进厂验收所需的检测设备，或由材料供应商提供的检测合格证明，提供复印件加盖公章；

10、投标保证金交纳证明复印件（本票或汇票，原件投标时带来交给招标人）。

江苏宜公投蓝藻资源开发有限公司

符渎港近岸水域蓝藻原位应急防控工程新增500kva配电工程的10kv欧式箱变设备采购

招标公告(第三次)

因工作需要，现组织江苏宜公投蓝藻资源开发有限公司对符渎港近岸水域蓝藻原位应急防控工程新增500kva配电工程的10kv欧式箱变设备进行招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目主要信息：

①项目编号：YXGYJT202010002

②项目名称：符渎港近岸水域蓝藻原位应急防控工程新增500kva配电工程的10kv欧式箱变设备采购

③项目简要说明：详见招标文件

本项目预算为：20万元，最低价中标

二、投标人资格要求：

2.1投标人参加本次投标活动应具备下列资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④不接受联合体，不接受成交后分包；

⑤无不良信用记录；

⑥具有ISO质量、环境和质量、环境和职业健康安全系列证书或等同管理认证证书且在有效期内，标书中提供复印件，原件一并带来备查；

⑦投标产品须具有由国家权威机构出具的型式试验报告和必要的权威鉴定证书，且在有效期内，提供复印件加盖公章；

⑧投标人必须具有生产投标产品所需的生产场地、生产设备、产品及元器件检测设备的能力，提供相关证明复印件加盖公章；

⑨投标人对外购原材料、配套元件和外部委托加工及进口散装的部件应具备进行进厂验收所需的检测设备，或由材料供应商提供的检测合格证明，提供复印件加盖公章。

三、投标及开标有关信息：

1、提交投标文件截止及开标时间：2020年12月8日9:00

2、确定采购结果时间：评审结束后

3、地点：宜兴市公用产业集团有限公司二楼开标室

4、其他有关事项：截止期后的投标文件或未按招标文件规定密封的投标文件，恕不接受。

四、公告期限：2020年12月1日-2020年12月7日。

五、本次招标联系事项：

采购人：江苏宜公投蓝藻资源开发有限公司 联系人：谢先生、朱先生 联系电话：0510-80718885 传真电话： 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号 邮政编码：214200

有关本次招投标活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

江苏宜公投蓝藻资源开发有限公司

2020年12月1日