宜兴市公用投资管理有限公司直读式远传水表采购

招

标

文

件

项目编号: YXCYJT202109013

二0二一年九月十五日

目     录

第一章 投标邀请函	- 2 -

第二章 投标人须知	- 4 -

第三章 评标方法和标准	- 13 -

第四章 项目技术要求和有关说明	- 16 -

第五章 合同书（格式文本）	- 21 -

第六章 附件（投标文件格式）	- 26 -

- 第一章 投标邀请函

宜兴市公用投资管理有限公司对直读式远传水表组织自行采购，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴市公用投资管理有限公司 项目名称：直读式远传水表 项目编号: YXCYJT202109013 评标方法：综合评分法 本项目预算为：45万元 |  |
| 2 | 2.1投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力的远传水表生产厂家或控股公司 ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④不接受联合体，不接受中标后分包； ⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单； ⑥具有计量器具型式批准证书（有效期内） |  |
|  | 2.2 拒绝下述供应商参加本次采购活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动。 |  |
| 3 | 集中考察或答疑：无。 |  |
| 4 | 投标保证金：采购人根据项目的实际情况，要求投标人交纳投标保证伍仟元人民币。交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用产业集团有限公司; 交纳 形式; 转账. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账号; 10010188000004529. 注：投标人必须在开标前将保证金汇入以上账户，否则作废标处理。 |
| 5 | 投标文件正本份数：1份 投标文件副本份数：2份 |  |
| 6 | 投标截止时间及开标时间：2021年9月23日14:30 定标时间：评标结束后 （北京时间为准） 投标地点及开标地点：宜兴市公用产业集团二楼开标室。 |  |
| 7 | 采购人：宜兴市公用投资管理有限公司 联系人：刘先生 联系电话：0510-80718885 联系地址：宜城街道氿滨北路81号 邮政编码：214200 | 采购代理机构： 联系人： 联系电话： 联系地址： 邮政编码：214200 |
|  | 质疑受理人及联系电话： 刘先生： | 采购监督管理及投诉处理主体： 宜兴市公用产业集团有限公司 联系地址：宜兴市环科园科技孵化园1112室 |

- 第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

  - “产品”指本招标文件中所述产品及相关服务。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 投标人可在 “宜兴市公用产业集团官网”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与宜兴市公用产业集团有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件“第三章 评标方法和标准”和“第四章 项目技术要求和有关说明”由宜兴市公用投资管理有限公司负责解释，其他部分由宜兴市公用投资管理有限公司负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足3日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

6.3本项目无需编制安装调试方案，对招标（编制投标文件）时间已经缩短，如投标人对此有异议，请在2021年6月15日前以书面形式（加盖公章）向招标人提出，否则视为已经认同本项目招标时间。

三、投标文件

7、投标文件的组成。

- 投标函（格式见附件）

- 报价文件：

- 开标一览表（格式见附件）；

- 投标明细报价表（格式见附件）；

- 资格证明文件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；(投标人应为远传水表生产厂家或控股公司，投标时必须提交相应原件或公证件）

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标保证金交纳证明复印件（银行转账、电汇、本票、银行汇票）复印件；（投标时必须提交宜兴市公用产业集团有限公司开具的投标保证金往来款单据原件）；

- 具有计量器具型式批准证书复印件（有效期内）

- 投标保证金交纳证明（电汇、转账、本票、银行汇票）原件

- 技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

- 招标文件第四章“项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

- 技术商务部分评分导读表，附招标文件第三章“评标方法和标准”中要求提供的相关文件、证明材料等（格式见附件）

- 要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

- 其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（6）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。如上述“（3）资格证明文件”第④、⑤项，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，须在投标文件中提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标文件的制作及密封

8.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。其中，正本上加盖的公章应为红章。

8.4 如投标人对招标文件的相关内容有不同意见的偏离，应在投标文件中详细说明偏离的情况，如未明确作出偏离情况的说明，则视同投标人同意招标文件的要求。

8.5 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处须有投标人公章和法定代表人或被授权代表人签字。

8.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，并注明“正本”、“副本”字样，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

8.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

9、投标文件的真实性

9.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

9.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

10、投标文件的递交

10.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到宜兴市公用产业集团有限公司招投标室提交投标文件，逾期不予受理。

11、有下列情形之一的投标文件将拒收

11.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

11.2 未按照招标文件要求密封的。

12、投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，采购人、采购代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的退还

13.1 投标人投标后，对所有投标人的投标文件一律不予退还。

14、投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知宜兴市公用产业集团有限公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15、无效投标的确认

15.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“2.1投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、资格证明文件等）；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

16.1、本项目不接受联合体投标、中标后发包

五、开标、评标、定标、废标

17、开标

17.1 采购人按招标文件规定的时间在宜兴市公用产业集团有限公司招投标室召开开标大会，开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，采购人或采购代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

17.2  开标过程由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。

18、评标

18.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

18.2 开标结束后，评标委员会对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“9、投标文件的组成”中“（3）资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

18.3 评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。实质性要求是指本招标文件中第四章项目技术要求和有关说明、商务要求及其他“必须”或“应（应当）”等文字说明的相关要求。

18.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；正本与副本不符，以正本为准。

18.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.6 评标方法和标准。本次招标采用综合评分法。

（1）评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，按照招标文件确定的评分标准分别评定投标人的分值，各投标人的最终得分为各评委所评定分值的平均值,并按由高到低顺序排列，推荐三名中标候选人。

若得分相同，按样衣评审专项得分由高到低顺序排列；若得分且投标报价相同的，则抽签决定顺序排列。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

18.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

18.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

19、定标

19.1评审结束后，由采购人根据评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。

19.2 采购人和采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

20、投标截止后投标人不足3家，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购。

21、废标的确认

21.1 有下列情形之一的予以废标，同时由采购人或采购代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 投标时间截止后投标人不足3家，且未采用其他其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

22、投标保证金

22.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

22.2 投标人交纳的本票、银行汇票，如因票据出现印章模糊、印章不全、字迹不清、字体不规范、打印不清楚等瑕疵，无法顺利入账的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

22.3 招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的五个工作日内无息退还；中标通知书发出后5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。

退还投标保证金的手续，由投标人自行与宜兴市公用产业集团有限公司联系办理退还事宜。

22.4、投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

六、签订合同

23、签订合同

23.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

23.2 中标供应商应于中标公告发布之日起7日内，办理签订合同前的相关手续;并于中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，采购人将不予退还其投标保证金。

如遇特殊情况，采购人可延期签订合同。

23.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

23.4 签订合同前，中标供应商须按下表要求交纳中标合同总金额10%的履约保证金。

| 交纳履约保证金账户名称 | 宜兴市公用投资管理有限公司 | 交纳 形式 | 履约保证金的交纳形式限于电汇、转账、本票、银行汇票（不接受其他形式的履约保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行 | 宁波银行宜兴支行 |  |  |
| 账 号 | 78050122000115734 |  |  |

23.5 履约保证金于供货完成验收合格后的三十个工作日内无息退还。

23.6中标供应商（含中标候选人）拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人），采购人将不予退还其投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位的采购活动。拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.7 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

七、投标行为及投标产品：

24、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

八、质疑处理：

25、询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

26.1投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑书格式参照“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公共资源交易网“下载中心”栏自行下载。

26.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对采购过程提出质疑的，自采购程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

26.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的七个工作日内进行书面答复。

26.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据有关规定，报请采购监管部门对该质疑人进行相应的处罚。

27 投诉

27.1质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内提出投诉。供应商投诉由宜兴市公用产业集团有限公司处理。

# 第三章 评标方法和标准

一、评分项目（总分100分）

| 技术商务部分 | 65 |
| --- | --- |
| 价格部分 | 35 |

二、评审内容：

1、技术商务部分

| 评审内容 | 序号 | 评审项目 | 分值 | 细则 | 对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 客观评审因素 | 1 | 技术标准响应 | 20 | 1、投标人生产的远传表防水等级应达到IP68，提供检测报告等相关证明得2分，否则不得分。（投标人在投标文件中须提供检测报告等相关证明材料复印件，原件投标截止时间前提交，未提供不得分。） 2、投标人的后台软件应具备数据分析功能：能智能分析数据的准确性，可实现与上月抄表数据对比、可与上年同期抄表数据对比，能及时采集异常表当前数据，并对水量异常用户进行报警提示，得2分（投标人在投标文件中须提供相关证明材料复印件） 3、投标人生产的投标产品电子读数和水表读数的误差不能超过±0.5个最小字轮单位 ，得2分（投标人在投标文件中须提供检测报告等相关证明材料复印件，原件投标截止时间前提交，未提供不得分。） 4、投标人生产的投标产品数据的传输方式采用M-BUS总线式，通信协议采用国标188-2004协议，确保不同水表厂家之间可以实现数据互联互通，可直接互换水表读数，且远传水表具有唯一的地址码，若以后更换水表，水表地址码仍然不变，以保证地址唯一性，得2分（提供总线协议，确保地址码不变的措施及承诺书，中标后，将进行不同供货商之间水表互换，如若不能直接读出，视为虚假响应处理） 5、投标人生产的光电直读表的电子装置、远传设备、集抄系统的寿命在12年及以上；投标人生产的摄像表的摄像模块拍照次数在100000次以上，远传设备、集抄系统的寿命在12年及以上，得2分。（投标人在投标文件中提供检验报告复印件和承诺书，摄像表以检验报告和承诺书为准，光电直读表以承诺书为准，承诺期间内，若电子装置发生故障，厂家必须免费更换，不提供检测报告和承诺书不得分。） 6、投标人生产的光电直读表可以四位字轮直读或摄像直读表可以同时提供水表读数和图片的得2分（光电直读表三位直读及以下的，不得分，四位字轮直读方式需提供证明文件和承诺书；摄像直读表投标企业需提供证明文件和图片，并提供承诺书） 7、投标人提供的基表在明显的位置清晰铸明规格、商标或厂名，并能提供水表出厂检测记录的得1分（投标文件中需有书面承诺及出厂检测记录复印件，出厂检测记录原件投标截止前提交，未提供不得分） 8、投标人供货时提供的基表厂家有国家技术中心认证且年生产规模达800万台及以上得3分（投标人在投标文件中须提供相关证明材料复印件，原件投标截止时间前提交，未提供不得分） 9、投标人供货时提供基表厂家的原厂质量保证书的得1分。（投标文件中需有书面承诺） 10、投标人承担中国移动公司GPRS流量卡费用时间为12年及以上的，得2分。（投标文件中提供书面承诺） 11、投标人能够读取瑞泉光电表和山科摄像表的水表读数并能接入宜兴水务集团有限公司开放的数据接口，得1分。（需书面承诺，中标后，将对中标水表进行对接试验，如不能读取，将以虚假相应论处） |  |
|  | 2 | 货物的运营维护成本 | 5 | 由于极端气候导致远传水表维修和周期换表时的更换费用最低者得5分（如多家投标单位承诺免费，为并列最低），其次者得2分，再次者得1分，其他不得分。（需书面承诺，并保证此承诺在整个质保期内有效） |  |
|  | 3 | 货物的后期运营维护 | 5 | 远传水表基表部分6年到期后轮换，仅收水表部分费用得3分（水表价格不得超过市场上同等产品售价），投标人负责免费返厂校验等工作的得1分，负责电子部分免费安装的得1分。（需书面承诺，并保证此承诺在整个质保期内有效，并加盖投标单位公章） |  |
|  | 4 | 产品技术含量 | 4 | 1、投标人所投产品有发明专利证书的，得3分（投标人在投标文件中须提供发明专利证书复印件） 2、投标人所投产品有实用新型专利证书的每项得0.5分，最多得1分（投标人在投标文件中须提供实用新型专利证书复印件） |  |
|  | 5 | 投标人综合实力 | 11 | 1、投标人具有省级及以上（含省级和直辖市）主管部门颁发的高新技术企业证书的得2分（投标人在投标文件中须提供企业证书复印件，原件投标截止之前一并提交，未提供不得分） 2、投标人具有省级及以上涉水产品卫生许可批件或省级及以上涉及饮用水卫生安全产品检验机构出具的检验报告的得2分（投标人在投标文件中须提供相关证明材料复印件，原件投标截止之前一并提交，未提供不得分） 3、投标人具有由专业的第三方评估机构颁发且在全国行业信用公共服务平台登记、公示的AAA级及以上信用评价证明的（网上可查，否则不予认可）的或银行颁发的单位资信证明（有限期内）得2分 （投标人在投标文件中须提供证书复印件或网页截图等证明材料，原件投标截止时间前提交，未提供不得分） 4、投标人为中国城镇供水排水协会会员单位的，得1分（投标文件中提供证明材料复印件，原件投标截止之前一并提交，未提供不得分） 5、投标人具有CMMI3证书，得1分（投标文件中提供证书复印件，原件投标截止之前一并提交，未提供不得分） 6、投标人通过 ISO9001 质量管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证、OHSAS18001 职业健康安全管理体系认证、ISO10012 测量管理体系认证的，四个都通过得3分，其余通过三个及以下均不得分。（投标文件中提供证书复印件，原件投标截止之前一并提交，未提供不得分） |  |
|  | 6 | 质保内容 | 3 | 基表质保期大于6年的，得1分，电子模块、远传设备、集抄系统承诺免费质保大于12年的，得2分；此项最多得3分。 （以承诺书为准，不提供，不得分） |  |
|  | 7 | 维护服务 | 7 | 1、售后服务驻点： 投标企业若中标承诺在宜兴设有办事处作为常驻服务和技术支持机构，并配备专职人员，得2分； 投标企业已在宜兴设有办事处作为常驻服务和技术支持机构，并配有专职维护人员，得4分；此项最多得4分。（投标文件中须提供办事处住址，联系人、联系电话、租赁合同和发票、房产证、2人及以上工作人员用工合同等相关证明材料复印件及服务站彩图等，中标后甲方将对售后服务进行考核，如与承诺不符将以虚假响应论处。）； 2、售后服务承诺： 1小时内响应，得0.5 分；3小时内上门排除故障，得0.5分；一般故障修复时间8小时之内，得0.5分；严重故障修复时间8小时之内不能排除，应提供替代使用产得0.5分；换表服务日常换表5个工作日完成，得0.5分；寒潮大批量换表2个月内完成，得0.5分(需提供承诺函逐个承诺，未提供不得分) |  |
|  | 8 | 业绩 | 10 | 1、投标人自2017年1月1日以来签定的远传水表采购合同累计金额达30万及以上的，提供5份合同的，得3分；提供8份及以上合同的，得5分.此项最多得5分。 （在投标文件中提供销售合同及业绩真实性证明材料（上级行政主管部门的证明或中标公告网页截图等）复印件，原件或公证件在投标时一并提交）；如投标人提供的合同从字面上不能体现以上业绩评审要素的，应在投标文件中另行补充相关证明材料，如未提供或不能证明的，评标委员会将不予认可） - 投标人生产的远传水表在线使用的水务集团客户在30家（含）以上的得5分，远传水表在线使用的水务集团客户在20家（含）-30家的得3分；此项最多得5分。（投标人需提供相应合同或水司（总公司）证明、用户电话等信息资料，投标人应提供可以接通的电话号码，招标人有现场拨打的可能，未提供或提供的资料不真实的本项不得分） |  |

2、价格部分

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 价格部分 | 35 | 在以下三种方法中，由投标人代表在开标时随机抽取确定一种方法作为投标报价的评审标准： 方法一： 1、以有效投标文件的次低评标价为评标基准价，评标价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的，每高于评标基准价1%扣（0.3）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 方法二： 1、以有效投标文件的最低评标价为评标基准价，评标价等于评标基准价的得满分；偏离评标基准价的，每高于评标基准价1%扣（0.3）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 方法三： 1、以有效投标文件的评标价算术平均值为 A（若7≤有效投标文件<10 家时，去掉其中的一个最高价和一个最低价后取算术平均值为 A；若有效投标文件≥10 家时，去掉其中的二个最高价和二个最低价后取算术平均值为 A）。 评标基准价=A×K， K值取值范围为95%、96%、97%。评标价等于基准价的得满分；每高于或低于评标基准价1%扣（0.3）分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分。 抽签代表的确定：按现场签到的顺序，第一个签到人为抽签代表抽取（方法一、方法二或方法三），如抽到方法三，则最后一个签到人为抽签代表抽取K值，抽取人必须为投标人代表（法定代表人或授权委托人）。评标办法及K值只抽取一次，抽签结果不因后续评审和投诉等情况而改变。 |

备注：

1、评分过程中如出现小数点后三位，采用四舍五入法，最终保留两位小数。

2、投标文件中必须提供以上相关证明材料复印件，否则不予加分。

3、中标单位对照综合评分的所有得分，在今后签订合同、生产过程、驻厂监造和交付验收直至使用时发现有作假情况，视为投标虚假，按相关规定进行终止合同等相应处罚。

4、所有提供的证明材料必须保证清晰，内容模糊无法确认的后果由投标人自负。

5、所有提供的证明材料必须为真实、有效，一旦中标，需方将视情况到厂检查，如发现虚假情况等，将对供方处以扣除履约保证金的违约处罚，并报监管指定网站公示。

- 第四章 项目技术要求和有关说明

一、项目概述：

本项目为宜兴市公用投资管理有限公司直读式远传水表，具体名称、规格及数量详见下表，最高限价:

| 序号 | 名 称 | 规格型号 | 数量（只） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直读式 远传水表 | DN15 | 2500 |

注：1、合同签订时或实际使用时数量可能会有较大变动，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内（投标总价为准），最终结算以单价为准。

2、本次报价包含实现不同厂家之间数据互联互通的软件开发及接入相关费用，请投标人在报价时充分考虑该部分费用。

（一）概述：

每户居民的水表读数能实时通过传输线传输到分采集器，由分采集器再传输到主采集器，主采集器收集所有数据后，通过发射器（中国移动GPRS）传送到中标企业，中标企业进行一次审核数据，若数据有误，必须派检修人员上门检修，确保数据无误后，通过网络传送到宜兴水务集团有限公司数据库接口，由宜兴水务集团有限公司工作人员进行二次审核，审核完毕无误后导入宜兴水务集团有限公司收费系统。（注：采集器和发射器可以是一体结构,下同）

综合：直读式远传水表每户1只〔含水表本体一只，铜接头一副，进水止回阀一只〕、单元采集器（按每个单元装1只，每只满载64只水表计算）、分采集器（几幢房子一只，每只满载512只水表计算）、主采集器（每个小区一只，每只满载3000户），信号发送器（使用中国移动GPRS移动流量包月套餐的手机卡，根据实际需要自行配备数量，但必须确保信号能实时传送，不存在信号盲区）；配备手掌机，方便抄表员随时到现场抽查、检测数据准确性；传输线、手掌机及配件，以及其他组成整个抄表系统的设备、材料，如投标人系统有以上设备、材料之外的，可由投标人自行增加，但费用视为已综合在其报价内。

以上所列数量为工程的规划设计数量，仅作招标参考，合同签订时或实际使用时数量将会有10%左右的上下变动。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内（投标总价为准），最终结算以单价为准。

注：为了规范宜兴水务集团有限公司远传水表的数据格式及远传抄表数据的传输规范，特制定本接口规范。本接口规范的应用范围为宜兴水务集团有限公司下属所有分公司及营业所。

（二）接口规范

1、接口类型

宜兴水务集团有限公司将采用开放专用数据库接口方式来实现；

2、数据库接口结构

| 编号 | 字段名 | 字段类型 | 字段含义 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | I_pch | Int | 批次号 | 导入数据的批次号，如厂家A一次导入100条，则这100条有唯一一个批次号，如999；批次号由营收系统提供，获取批次号由存储过程Sp_Remote_GetPatchID得到（该存储过程无参数，直接调用即可） |
| 1 | C_hh | Varchar(16) | 户号，即营业收费系统中的用户编号 | 户号信息在远传水表厂家的配套系统中必须进行有效维护 |
| 2 | I_cjid | Int | 厂家编号，厂家编号由水司方进行编制并分配给所有供应厂商 | 对于每一个厂家而言，该编号是一个常量值。如：水表厂A的编号为1，水表厂B的编号为2； |
| 3 | c_sbid | string | 远传水表的唯一编号。 | 该唯一性指的是在一个供应商所提供的水表编号必须是唯一的。 |
| 4 | I_bccm | Int | 本次抄码 | 水表的本期抄见数 |
| 5 | D_cb | Datetime | 抄表时间 | 本次抄表时间 |

（三）、其他要求

宜兴水务集团有限公司将会从发展的角度考虑整个远传水表的监管与考核，并在后期需要实现远传水表的互换互通功能。因此，宜兴水务集团有限公司在远传水表的通讯协议上由如下要求：

1、要求远传水表厂家承诺开放通讯协议（1、集中器或采集器到服务端的通讯协议。2、集中器到水表表具的通讯协议。）；

2、要求远传水表厂家承诺必须支持宜兴水务集团有限公司制定的统一通讯协议。由于支持统一通讯协议所需要产生的硬件芯片上的修改工作由远传水表生产厂家自行承担；

3、本次中标的水表厂家，之前中标提供的水表也一并需要提供要求1中所涉及2种通讯协议，且需开发软件，接收不同厂家的抄表数据，实现不同厂家之间水表互换能直接读数。

（四）技术需求书

1、技术条款总则

1.1本条款适用于本次招标的工程项目中直读式远传水表的技术要求。

1.2招标方在本条款中提出了最低限度的技术要求，并未规定所有的技术要求和适用标准，供方应提供一套满足本条款和所列标准的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准，必须满足要求。

1.3如未对本条款提出偏差，将认为供方提供的直读式远传水表符合本条款的要求。

1.4供方须执行本条款所列标准，有矛盾时，按高标准执行。

2、技术要求

2.1正式名称：直读式远传水表

2.2规格：DN15、DN20、DN25、DN40、DN50、DN80

2.3产品所有指标应符合以下国家或行业标准：

GB/T778（1.2.3）-2007《封闭满管道中水流量的测量 饮用冷水水表和热水水表》

JJG 162—2009   《冷水水表》

CJ266-2008  《饮用水冷水水表安全规则》

CJ/T 224-2012《电子远传水表》

JG/T 162  《住宅远传抄表系统  数据专线传输》

CJ/T 188 《户用计量仪表数据传输技术条件》

其他与产品有关的国家标准

2.4系统主要技术参数

2.4.1招标文件中所有“直读式远传水表，为摄像直读式或光电直读式，基表包含在此次投标中。

2.4.2指示装置为机械式，机电转换方式为直读式。要求4位字轮必须全部采用直读方式，无需初始化，无累计误差。（投标文件中提供承诺书）

2.4.3 基表基本形式为湿式水表，采用旋翼式机芯，Q3/Q1≥100，电子装置的防尘、防潮能力为IP68防护等级。

2.4.4 数据的传输方式采用总线式，通信协议采用国标188-2004协议。要求两条数据线直接接入M-BUS总线，不用区分极性，可按照任意拓扑结构布线；要求远传水表具有唯一的地址码，若以后更换水表，水表地址码仍然不变，以保证地址唯一性，确保不同水表厂家之间可以实现数据互联互通。

2.4.5抄表方式要求为简抄、手掌机、联网方式均具备。联网方式具备定时自动发送功能；工作人员到现场可以直接查看读数进行抄表；工作人员到现场可以通过手掌机实时抄表；水表初装及更换时无需进行初始化设置。

2.4.6要求每单元现场抄表数量达到64户以上，最大抄表距离能达到1000米；小区联网抄表3000户以上。

2.4.7远传水表的电子装置可以兼容市场可以购得的三个或三个以上品牌机械水表（计量部分）。

2.4.8系统技术参数

输出接口：M-BUS

通信速率：2400bps

传输距离：≦1200m

数据准确性：电子读数与计数器字轮读数完全一致

工作方式：间歇（抄表时上电，抄完即断电）

瞬间工作电压：24V～36V

瞬间工作电流：待机时小于1.2mA，读表时小于50mA

工作温度：0.1℃～50℃（冷水表）；

通信线规格大于等于AVVR2×0.5；

停电及线路损坏对数据不产生任何影响，也不会丢失数据

无须备用电源，短路电流保护；针对总线开路、短路、空闲等故障保护。

抗强磁场和光电等干扰和攻击

2.5水表计量特性

2.5.1 常用流量（Q3），量程比（Q3/Q1）的值按下表执行

| 口径 | Q3(m3/h) | Q3/Q1 | Q2/Q1 |
| --- | --- | --- | --- |
| DN15 | ≥2.5 | ≥100 | 1.6 |
| DN20 | ≥4 | ≥100 | 1.6 |
| DN25 | ≥4 | ≥100 | 1.6 |
| DN40 | ≥10 | ≥100 | 1.6 |

2.5.2 常用流量（Q3）与过载流量（Q4）的关系Q4/Q3=1.25。

2.5.3 水表的准确度等级为2级及以上，材质为球墨铸铁。

2.5.4 水温应在水表的入口处测量，温度等级为T30。

2.5.5 水表始动流量2L/H。

2.6水表说明性标志

2.6.1 水表文字度盘上应可以标注招标方指定的标识或文字，并可以根据招标方的要求喷涂条形码；

2.6.2 水表上应清楚、永久地标志制造年份和编号。

2.6.3水表口径和总尺寸

水表的口径以连接端的螺纹尺寸或法兰的公称通径表示。每一种水表口径均相应有一组固定的总尺寸，水表尺寸要求按下表执行：

| 公称通径 | DN15 | DN20 | DN25 | DN40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 长度（mm） | 165 | 195 | 225 | 245 |
| 螺栓数量及规格 | 螺纹连接 | 螺纹连接 | 螺纹连接 | 螺纹连接 |

备注：长度公差按GB/T778.1执行。

2.6.4 水表表壳材料应为球墨铸铁（不低于QT450-10）

,符合国家标准GB/T 1348。

2.6.5 水表连接螺母和管接头材料应为铸造铅黄铜（代号ZCuZn40Pb），符合国家标准GB/T 1176。

2.6.6水表机芯材料应采用PPS（聚苯硫醚）塑料。

2.6.7 水表内所有接触水的零部件应采用通常认为是无毒、无污染、无生物活性的材料制造，符合符合建设行业标准《饮用水冷水水表安全规则（CJ266-2008）》。整体水表的制造材料应抗内、外部腐蚀。

| 类型 | 规格 | 表壳 | 表罩 | 表玻璃 | 连接螺母、铜接头 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 旋翼湿式铁壳水表 | LXS-（15-50） | 球墨铸铁 | 铸造铅黄铜ZCuZn40Pb2 | 钢化玻璃 | 铸造铅黄铜ZCuZn40Pb2 |

2.6.8 指示装置类型

模拟和数字组合式指示装置，数字的可见高度至少应为4mm，数字的可见宽度至少应为2mm。

水表的指示装置应采用透明窗保护，配备一个合适的表盖作为辅助保护。

2.6.9发射器

用户水表读数传送到采集器后，由发射器把采集器中的数据传送到厂家后台进行一次审核，发射器接入市电运行。

2.7中标企业提供数据格式如下：
基本资料：包括水价（宜兴水务集团有限公司提供），表具类型，抄表类型等。
用户信息：管理用户的详细信息。包括区域信息，小区信息，用户信息等。
数据传输：自动接收现场采集设备定时上传的数据。

数据分析：能智能分析数据的准确性，有同比、环比功能，及时采集异常表当前数据。
数据查询：可以对之前的数据进行查询。
数据导出接口：进行数据的导出。

报警功能：对水量异常用户进行报警提示。

2.8抄表数据格式要求

必须支持宜兴水务集团有限公司制定的统一通讯协议，以实际案例为准。

2.8.1抄表数据应该按周期导入到营业收费系统中进行开账。文件的数据格式必须符合招标人营业收费系统提供的标准格式：

①抄表数据记录中至少应该包含远传水表唯一标识编号、抄表年月、抄表日期、本次抄码、水量（确保抄码准确）、抄表标志。

②抄表数据记录中远传水表唯一标识编号、抄表年月、抄表日期、本次抄码、水量、抄表标志不允许为空值。

2.8.2详细数据格式要求以招标人营业收费系统采用的远传表抄表数据接口规范为准。中标人须按招标人的已有系统进行对接，并直至能正常运行，并由中标人承担相关费用,招标人负责协调系统软件公司开放接口并提供相应的配合。

二、商务要求：

1、服务要求：

（1）本次采购的直读式远传模块部分需保证能使用2个水表使用周期，即144个月，响应文件中需作承诺。在免费质量保修期结束后，中标供应商负责材料终生维护。

（2）供应商在响应文件中应详细描述对本次采购的售后服务措施及保修服务承诺。并提供终生维护和修理。

（3）保修期结束后，成交供应商有责任或在货物使用地区指定有能力的代理人对货物在必要时进行定期维护和修理，供应商在响应文件中必须明确说明，凡发生质量问题或需要技术支持，投标人均应能够及时地提供业主提出的技术服务要求。在质量保证期内，业主发出通知后，投标人应提供维修服务，免费修理或更换不合格的零部件直至整套材料设备，以保证材料设备正常运行。

（4）本项目中有信息安全产品的，投标人必须选择经国家认证的信息安全产品，并提供由中国信息安全认证中心颁发的有效认证证书复印件。

（5）免费质保期：基表质保期为6年，电子模块、远传设备、集抄系统质保期为12年（6）免费提供中国移动公司GPRS卡费6年。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、交货期：分批供货，采购人提前二十日以上通知中标供应商发货。在供货期限内，中标供应商必须按照采购人的工程进度要求和实际需要数量保证供货的连续性，如延误交货或中断供货将承担违约责任

4、验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家有关部门最新颁布的标准及规范，由用户单位负责验收，货到现场一周内完成现场验收，现场验收仅指对中标货物的外观质量、数量进行验收。

5、付款步骤：

- （1）每月结算一次，每月25日为结算截止日期。合同货物送抵需方指定的施工现场或仓库，经需方现场验收合格，每月25日后开具全额增值税专用发票（附送货签收回单），需方在45日内支付发票金额60%的货款；(2)已送达现场并开具发票的货物，安装调试合格后，无质量问题30日内支付30%货款；(3)质保期（基表承诺的质保期）满后， 30天内支付所供货物发票金额的10%（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算可能会滞后）

- 第五章 合同书（格式文本）

本合同于    年    月    日由             （以下简称甲方）与         （以下简称乙方）签订。甲方愿以价款人民币        元（￥        ）向乙方购买               ，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同供、需双方必须遵守《合同法》，并各自履行应负的全部责任。

二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）乙方中标的投标文件；（4）招标文件（采购项目编号：YXCYJT202109013）；（5）乙方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、乙方保证全部按照合同条款的规定和交货的期限向甲方提供上述合格的设备和服务。

四、采购人按照招标文件，组织对中标供应商的供货产品逐项进行验收，在确认供货产品符合采购需求的基础上，填写项目验收单并加盖单位公章。

五、投标人供货完毕凭正式发票按合同规定的时间、步骤和方法与甲方结算采购资金。

六、本合同一式伍份，供需双方各持贰份，江苏鸿成工程项目管理有限公司存档壹份。

| 甲方（招标人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人签字： | 代表人签字： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 住所： | 住所： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

- 第六章 合同条款

根据采购项目编号：YXCYJT202109013招标文件和该项目的中标通知书及乙方投标文件，供需双方就此次中标的设备和相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：甲方向乙方购买                。

二、价格及支付

1、按此次中标价格执行，合同总价标的额为               元，最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须在合同供货期内充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，最终结算以单价为准。

2、本合同为固定总价合同，投标单价已全部考虑了包括所有货物、设备、辅助材料、附件、指导安装、调试、人力、装卸、机械、运输、仓储、各种税费（如遇税金政策性调整，投标价将同步进行调整）、劳保、专利技术、质保、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

2、付款步骤：

（1）每月结算一次，每月25日为结算截止日期。合同货物送抵需方指定的施工现场或仓库，经需方现场验收合格，每月25日后开具全额增值税专用发票（附送货签收回单），需方在45日内支付发票金额60%的货款；(2)已送达现场并开具发票的货物，安装调试合格后，无质量问题30日内支付30%货款；(3)质保期（基表承诺的质保期）满后， 30天内支付所供货物发票金额的10%（由于财政结算等流程设计问题，特殊情况结算可能会滞后）

3、履约保证金的退还：于货物安装完毕验收合格后的三十日内无息退还。

4、付款方式：银行转账。

三、知识产权

乙方应保证甲方在使用其交付物、服务及其任何部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或软件著作权等知识产权的指控。任何第三方如果提出侵权指控，乙方应承担可能发生的一切法律责任和费用。

四、质量保证：

- 乙方提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

- 乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

五、交货和验收

1、供货期：分批供货，采购人提前二十日以上通知中标供应商发货。在供货期限内，中标供应商必须按照采购人的工程进度要求和实际需要数量保证供货的连续性，如延误交货或中断供货将承担违约责任。

2.运输及到货地点：由乙方负责办理运输，并承担费用直接送到甲方指定地点。

3.货物的外观、包装、运输应按国家有关规定或相关部颁标准执行。如因乙方包装或运输不当等原因造成损坏或丢失，应由乙方负责调换或补缺，如因此导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。

4.货到甲方指定地址后，由于甲方保管不善造成的质量问题，乙方应负责修理，但有关费用甲方承担。

5.货物的到货验收包括：数量、外观、质量、性能、随机材料及配件、装箱单、质量检验合格证书、原厂保修卡、用户手册等随机资料及包装完整无破损。

6.货物和系统调试验收标准：按行业通行标准、厂方出厂标准、招标文件要求和乙方投标文件的承诺，并不低于国家有关部门最新颁布的标准及规范。

7．水表必须提供有出厂检定单、有出厂日期批次以及水表厂家合格证明，每只水表卖方都须送有资质的计量所水表检定站检定（检定费卖方支付），买方以检定结果为依据进行验收，对检定合格的水表收货，买方对水表进行抽检，检定不合格的水表送交计量检定部门进行复核，如依然不合格则退回卖方，并由卖方支付相应检定费用（检定期间，卖方需提供买方检定合格的备用水表）。在合同履行期内，卖家提供的水表累计出现两次或两次以上检测为不合格的情况，买方有权提前终止合同，并视为卖方违约，由卖方承担相应的违约责任。

六、安装调试及售后服务：

- 乙方负责本次设备的指导安装、信号采集箱的安装和调试，并照国家有关法律法规规章和“三包”规定以及按招标文件要求和乙方投标文件中的承诺提供服务。

- 免费质保期：基表质保期为6年，电子模块、远传设备、集抄系统质保期为12年。

- 乙方免费提供中国移动公司GPRS卡费6年。

- 产品的免费质保期为自安装施工结束、通过工程初验、通水运行满一个月之日起，由采购人负责验收，宜兴市质监局将履行抽样监督检验职能。

- 甲方有权对产品进行发货前的检验，甲方视情况到制造厂检查制造工艺、原材料质量、产品质量和生产进度。并参加产品出厂试验（但不作为验收），检查合格产品才允许出厂。乙方应为甲方进行上述检查提供便利的条件，其费用由乙方承担。

- 乙方应为甲方提供免费培训服务，并指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如甲方未使用过同类型货物，乙方还需就货物的功能对甲方人员进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由甲方安排。

- 乙方应保证货物在进行安装、调试和试压等过程中损坏的或有缺陷的零部件直至整套材料设备可方便地得到修理和免费更换。

- 对由于产品质量问题造成的自然损坏，乙方将提供现场服务，免费维修更换损坏的产品。由于甲方人为原因或不可抗原因造成的产品损坏，乙方有义务对损坏的产品作有偿更换。

- 保修期内，乙方负责对其提供的货物整机进行维修和系统维护，不再收取任何费用，但不可抗力（如火灾、雷击等）造成的故障除外。

- 所有货物保修服务方式均为乙方上门保修，即由乙方派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由乙方承担。

- 甲方应向乙方现场调试技术人员及维修人员提乙方便条件，有关费用由乙方负责。

- 甲方如邀请乙方提供非质量问题的其它技术服务，其费用另定。

- 保修期后的货物维护由双方协商再定。

七、违约责任：

1、在供货期限内，中标供应商必须按照采购人的工程进度要求和实际需要数量保证供货的连续性，如延误交货或中断供货将承担违约责任。如中标供应商逾期交货，除不可抗力外，中标供应商向采购人就逾期交货部分支付违约金。

1.1、具体支付比例如下：

迟交1～3天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之三；

迟交3～7天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之五；

迟交7～15天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的千分之八。

1.2、中标供方逾期交货超过15天以上的视为供方不履行合同。需方有权终止合同，供方支付迟交违约金，并扣除履约保证金，同时需方还将停止支付供方前阶段按合同应该支付的货款一年。

1.3、如中标供方不按照采购人要求将合同货物送达采购人指定地点的，每次支付违约金为逾期交货部分总价款的千分之八。

2、由于自然灾害造成的水表故障，更换新的水表后，必须保证原水表ID号不变。质保期内，由于水表计量错误或数据传输错误造成市民水费异常，中标单位全额赔偿水费差额给予市民，并立即处理故障，若同一只水表再次发生故障，中标单位赔偿三倍差额水费给予甲方，连续三期水费出现异常并且中标单位处理不到位，甲方有权终止合同，并对供货单位处以扣除履约保证金的处理，并报相关网站公示。

3、中标方提供的投标产品一旦发现与招投标文件不符的情况，招标方将扣除此批货物总货款的50%作为罚款，并要求中标方无条件更换产品。一个合同周期内出现两次，采购方有权终止合同，同时对中标方处以扣除履约保证金的处罚，并报相关网站公示，限制中标方三年内不得再参加招标方的一切招投标活动。

4、乙方不履行合同或履行合同不符合约定的，甲方有权随时解除合同，并要求乙方承担相应的违约金及违约责任。如果甲方因此造成的实际损失超过约定的违约金，则乙方的赔偿额应以甲方的实际损失为准。

5、如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

6、招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

八、争议的解决

- 因货物的质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

- 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，先协调解决，如协调解决不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

九、合同生效及其它

- 合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

- 合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《合同法》的规定办理。

- 合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

- 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

- 第六章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXCYJT202109013

项目名称：  宜兴市公用投资管理有限公司直读式远传水表

投标人名称：                                （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：                 （签名）

日期：      年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴市公用投资管理有限公司：

我方收到你们YXCYJT202109013招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标设备，投标总价详见《开标一览表》。

- 我方已对照招标设备的技术参数要求，填写了投标设备的技术参数要求，详见《偏离表》。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。

- 我方愿意按《合同法》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与采购人、其它投标人或者采购代理机构恶意串通，决不向采购人、采购代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在采购过程中与采购人进行协商谈判，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                              邮编：

联系人：                            地址：

开户名称：                          办公电话：

手机号码：                          传真：

开户银行：                          开户账号：

投标人签名：

投标人公章：

（二）报价文件：

1、开标一览表（格式）：

开标一览表

项目编号：YXCYJT202109013

投标人名称（盖章）：                                              单位：元

| 序号 | 项目名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直读式远传水表 | DN15 | 2500 |  |  |
| 合 计 |  | （小写） |  |  |  |
|  |  | （大写） |  |  |  |

投标人签名：                                             日期：

注：

- 投标报价应包含货物设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装缷、保险、安装、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；

- 每一项货物仅接受一个价格，投标文件应对《开标一览表》中的全部设备进行投标，只投其中部分设备者，投标无效；

- 投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXCYJT202109013

日期：

宜兴市公用投资管理有限公司：

我公司（单位）参加本次项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目进行投标，所提供的货物均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意采购人做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号： YXCYJT202109013

日期：

宜兴市公用投资管理有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：YXCYJT202109013

日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

- 投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证复印件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件

- 具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；(投标人应为远传水表生产厂家或控股公司，投标时必须提交相应原件或公证件）

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标保证金交纳证明复印件（银行转账、电汇、本票、银行汇票）复印件；（投标时必须提交宜兴市公用产业集团有限公司开具的投标保证金往来款单据原件）；

- 具有计量器具型式批准证书复印件（有效期内）

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

投标人签名：

投标人公章：

（四）技术参数及相关要求偏离表（格式）：

技术参数及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：               项目编号： YXCYJT202109013

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“第四章 项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                    日期：

（五）技术商务部分评分导读表（格式）：

技术商务部分评分导读表

投标人名称（盖章）：               项目编号： YXCYJT202109013

| 序号 | 评审项目 | 响应情况 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

注：投标人应对照招标文件“第三章 评标方法和标准”的相关要求，根据自身响应情况填写上表；并在“响应情况”栏填入所提供的证明材料清单，没有证明材料的此栏填“无”。

投标人签名：                                    日期：

宜兴市公用投资管理有限公司

直读式远传水表招标公告

宜兴市公用投资管理有限公司对直读式远传水表进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目主要信息：

项目编号：YXCYJT202109013

项目名称：宜兴市公用投资管理有限公司直读式远传水表采购

项目简要说明：详见招标文件。

预算：45万元

二、投标人资格要求：

1、投标人参加本次采购活动应具备下列资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力的远传水表生产厂家或控股公司

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④不接受联合体，不接受中标后分包；

⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

⑥具有计量器具型式批准证书（有效期内）

三、投标及开标有关信息：

1、提交投标文件截止及开标时间：2021年9月23日14：30

2、开标时符合性检查须提交的原件：

①关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件）（格式见附件）；

②投标人法定代表人授权委托书及被授权代表的身份证原件（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；

③具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或法人（登记）证书复印件；（投标时必须提交相应原件或公证件）

3、确定中标结果时间：评审结束后。

4、地点：宜兴市环科园绿园路528号科技孵化园低碳节能大厦2楼招投标室。

5、其他有关事项：截止期后的投标文件或未按招标文件规定密封的投标文件，恕不接受。

四、公告期限：2021年9月16日-2021年9月19日。

招标单位：宜兴市公用投资管理有限公司

联 系 人：刘先生

电    话：0510-80718867

2021年6月23日