宜兴水务集团充电桩安装采购

招

标

文

件

项目编号: YXGYJT202311007

采购人：宜兴水务集团有限公司

二0二三年十一月三十日

- 第一章 投标邀请函

宜兴水务集团有限公司对充电桩安装采购组织自行招标，欢迎你单位参加投标并提请注意下列附表中的相关事项：

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：宜兴水务集团有限公司 项目名称：充电桩安装采购 项目编号: YXGYJT202311007 评标方法：最低评标价法（集团网站公开招标） 本项目最高限价为：15万。 |
| 2 | 2.1投标人参加本次投标活动应具备下列资格条件： ①具有独立承担民事责任的能力； ②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； ③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； ④不接受联合体，不接受中标后分包； ⑤良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。 |
|  | 2.2 拒绝下述供应商参加本次投标活动： ①供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动； ②凡为招标项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的投标活动。 |
| 3 | 集中考察或答疑：无。 |
| 4 | 资格审查文件：1份（单独分装，无需密封，资审后退回） 投标文件份数：2份，一正一副（需装订后密封，否则投标文件无效） |
| 5 | 标书下载：投标人自行至宜兴市公用环保集团有限公司网站下载标书。 |
| 6 | 采购人根据项目的实际情况，要求投标人在投标前须交纳投标保证金叁仟元人民币。 交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致，且在投标截止时间前到达以下指定账户： 交纳投标保证金账户名称; 宜兴市公用环保集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行; 光大银行宜兴支行. 账 号; 51610188000204314. 注：投标人必须在开标前将保证金汇入以上账户，否则作废标处理, 缴纳投标保证金账户为涉密账户，账号随机，请投标单位仔细核对账号后缴纳投标保证金，合同签订后，无息退回。 |
| 7 | 投标截止时间及开标时间：2023年12月7日14:00 定标时间：评标结束后。 投标地点及开标地点：宜兴市公用环保集团有限公司2楼招投标室（中国宜兴环保科技工业园科技孵化园） |
| 8 | 采购人：宜兴水务集团有限公司 联系人：张先生，刘先生 联系电话：0510-80718713，0510-80718867 联系地址：宜兴市绿园路528号 邮政编码：214200 |
| 9 | 履约保证金：签订合同前，中标单位须按下表要求交纳中标合同总金额10%的履约保证金 交纳履约保证金账户名称; 宜兴水务集团有限公司; 交纳 形式; 投标保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的投标保证金）. 开户银行及行号; 中信银行宜兴支行. 账号; 7352610182600000366. |

- 第二章 投标人须知

一、总   则

1、定义

1.1 “投标人”是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

1.2 招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照中的“法定代表人”、“执行事务合伙人”、“经营者”。

1.3 “投标人签名”是指法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章。

1.4 “投标人名称（盖章）”及“投标人公章”是指投标人的公章。

1.5 “产品”指本招标文件中所述产品及相关产品。

2、投标费用

2.1 招标文件中的货币单位均为人民币元。

2.2 投标人应自行承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。

2.3评审费收费标准（如有外请专家）:参照苏财规[2017]39号文相关规定收取费用 （请各投标单位把此费用考虑在内）。

3、保密要求

3.1 采购各方当事人，对采购活动过程中获悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密。

二、招标文件

4、招标文件的组成

4.1 投标人可在 “宜兴市公用环保集团有限公司”网站下载招标文件及有关资料。投标人须按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容作出实质性响应，否则投标无效。

4.2 招标文件包括本文件目录所列全部内容及其附件，如有缺漏，请立即与宜兴水务集团有限公司联系解决。

4.3 招标文件如与招标公告有不一致的地方，以招标文件为准。

5、招标文件的解释

5.1 本文件由宜兴水务集团有限公司负责解释。

6、招标文件的澄清、修改

6.1 采购人或者采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在原招标公告媒体发布更正公告。不足3日的，采购人或者采购代理机构有权决定延长投标文件的截止时间和开标时间，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。如投标人未及时关注，由此造成的一切损失由投标人自行承担。

6.3本项目无需编制安装调试方案，对招标（编制投标文件）时间已经缩短，如投标人对此有异议，请在开标前3天以书面形式（加盖公章）向招标人提出，否则视为已经认同本项目招标时间。

三、投标文件

7、投标文件的组成：

（1）投标函（格式见附件）

（2）报价文件：

- 报价一览表（格式见附件）；

（3）资格证明文件

投标人资格条件：

- 关于资格的声明函（附法定代表人身份证复印件（正反两面））；

- 投标人法定代表人授权委托书原件及被授权代表的身份证复印件（法定代表人亲自参加的除外）（投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件 ）

- 投标人具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或法人（登记）证书复印件（投标时必须提交相应原件或公证件）；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

- 投标保证金交纳证明（银行转账）复印件；

注：以上“近十二个月”是指投标截止日之前近十二个月（不含投标当月）。

（4）技术参数及相关要求偏离表（格式见附件）

（5）招标文件 “项目技术要求和有关说明”中要求提供的相关证明材料（如有自行添加）

（6）要求采购人提供的配合（如有自拟并自行添加）

（7）其他（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）

上述（1）-（4）项投标人必须按要求全部提供，否则投标无效。投标人应在提交投标文件截止时间之前将相关原件或公证件与投标文件一并提交。如上述证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件，原件一并提交。投标人法定代表人或授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。

8、投标文件的制作及密封

8.1 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。

8.2 投标人所使用的计量单位应为国家法定计量单位。

8.3 投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），格式中有盖章和签名要求的，须加盖投标人公章、并由法定代表人或被授权代表人签名。加盖的公章应为红章。

8.4 如投标人对招标文件的相关内容不得有不同意见的偏离，否则投标文件无效。

8.5 投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处须有投标人公章和法定代表人或被授权代表人签字。

8.6 投标文件应按照“投标文件的组成”顺序统一用A4规格幅面打印、装订成册，由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

8.7 投标人应该将投标文件密封，同时注明投标人名称。

9、投标文件的真实性

9.1 投标人（含中标供应商）应对其投标文件中提供的所有材料的真实性负责。

9.2 如采购人、采购代理机构视情况或根据各项法律、法规、规章及相关制度的规定，要求投标人（含中标供应商）提供投标文件中某材料的原件、其他相关证明性资料等材料，投标人（含中标供应商）应按照规定的时间、内容、数量等相关要求，予以提供原件、相关证明性资料等材料。如投标人（含中标供应商）未能按照以上要求予以提供的，采购人、采购代理机构将视同该投标人（含中标供应商）无该材料的原件、相关证明性资料等材料，则投标人（含中标供应商）的投标文件在该材料上未响应（满足）招标文件的要求。

10、投标文件的递交

10.1 投标人须在招标文件规定的提交投标文件截止时间之前到宜兴水务集团有限公司提交投标文件，逾期不予受理。

11、有下列情形之一的投标文件将拒收

11.1 在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的；

11.2 未按照招标文件要求密封的。

12、投标文件的有效期

12.1 投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，招标人、招标代理机构可与投标人协商延长投标文件的有效期。

13、投标文件的退还

13.1 投标人投标后，宜兴水务集团有限公司对所有投标人的投标文件一律不予退还。

14、投标文件的修改和撤回

14.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或撤回，并书面通知宜兴水务集团有限公司。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。

15、无效投标的确认

15.1 投标人有下列情况之一者，其投标无效：

- 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 不具备招标文件投标邀请函中“投标人参加本次采购活动应具备的资格条件”或未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；

- 投标文件未满足“投标文件制作”要求的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 单个细项或整个项目的报价不明确，出现选择性报价的；

- 投标文件报价出现前后不一致，且投标人拒绝修正的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能证明其报价合理性的；

- 与其他投标人恶意串通的，包括但不限于以下几种情况：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

- 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；

- 投标文件内容不全、自相矛盾或不符合法律法规和招标文件中规定的其它实质性要求的；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

- 联合体投标、中标后分包

16.1、本项目不接受联合体、中标后分包。

- 开标、评标、定标、废标

17、开标

17.1 招标人按招标文件规定的时间在宜兴市公用环保集团有限公司召开开标大会，开标时由投标人自行检查其投标文件的密封情况，经确认无误后，招标人或招标代理机构当众拆封，宣布投标人名称、投标价格（开标一览表中合计金额（大写金额））和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

17.2  开标过程由招标人或者招标代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

17.3 投标人对开标过程和开标记录有疑义，以及认为招标人、招标代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。对投标文件报价前后不一致的修正，待进入评标环节以后，由评标委员会做出认定；若未进入评审环节，不需要做出认定。

18、评标

18.1 具体评标事务由采购人依法组建的评标委员会负责。

18.2开标时，招标人现场对投标人投标截止时间之前的信用情况进行查询并按照本须知“投标文件的组成”中“资格证明文件”的要求依法对投标人的资格进行审查。

18.3评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.4 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。若对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18.5 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

18.6 评标方法和标准。本次招标采用最低评标价法。

- 评标委员会在资格性检查、符合性检查的基础上，且在符合采购需求、质量和服务相等的前提下（即质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求），按投标报价由低到高顺序排列，推荐一名中标候选人。

若投标报价相同的，则抽签决定顺序排列，抽到大者排名靠前。

（2）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

- 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

- 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

- 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

- 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

注：同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价须加盖投标人公章，或由法定代表人或其授权的代表签字。投标人不确认的，其投标无效。

18.7 评标委员会根据评审结果，完成评审报告的制作。

18.8 采购人或采购代理机构宣读评标委员会初步评审意见。

19、定标

19.1 评审结束后，在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商。

19.1评审结束后，由招标人根据评审报告推荐的中标候选人中确定中标供应商。

19.2 招标人和招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。

20、投标截止后投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

- 招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，招标人、招标代理机构改正后依法重新招标；

- 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，由采购人决定是否需要采用其他采购方式采购的。

21、废标的确认

21.1 有下列情形之一的予以废标，同时由招标人或招标代理机构将废标理由通知所有投标人：

- 投标截止后投标人不足3家的，且未采用其他采购方式的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为；

- 投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付；

- 因重大变故，采购任务取消。

- 投标保证金（如有）

22、投标保证金

22.1 投标保证金应按照投标邀请规定的数额和办法交纳。

22.2 投标人交纳的保证金无法顺利入账的，视同该投标人交纳的投标保证金无效，责任由投标人自负。

22.3 招标活动结束后，中标供应商的投标保证金在合同签订后的十五个工作日内无息退还；中标通知书发出后15个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，不计利息。

退还投标保证金的手续，由投标人自行与宜兴水务集团有限公司联系办理退还事宜。

22.4、投标人有下列情形之一的，其交纳的投标保证金不予退还：

- 在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

- 在投标文件中提供虚假材料的；

- 除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

- 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

- 招标文件规定的其他情形。

- 签订合同

23、签订合同

23.1 投标人被视为充分熟悉本招标项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力、施工现场及公用设施等，本招标文件不再对上述情况进行描述。投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的内容，一旦中标后，在合同履行过程中的所有风险由投标人自行承担。

23.2 中标供应商应于中标公告发布之日起3日内，办理签订合同前的相关手续；并于中标通知书发出之日起3日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订合同。

中标供应商如逾期不办理相关手续、签订合同，采购人将不予退还其投标保证金。

如遇特殊情况，采购人可延期签订合同。

23.3 签订合同书及合同条款应以招标文件和中标供应商的投标文件为依据。

23.4 签订合同前，中标供应商须按下表要求缴纳中标合同总金额10%为履约保证金

| 交纳履约保证金账户名称 | 宜兴水务集团有限公司 | 交纳 形式 | 投标保证金的交纳形式限于转账、电汇、本票、银行汇票、银行保函（不接受其他形式的投标保证金） |
| --- | --- | --- | --- |
| 开户银行及行号 | 中信银行宜兴支行 |  |  |
| 账号 | 7352610182600000366 |  |  |

23.5履约保证金，合同供货结束，验收合格后无息退还。

23.6中标供应商（含中标候选人）拒绝与采购人签订合同，或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，须要有明确的意思表示，并向采购人书面申明放弃合同，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，视情况确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。无正当理由拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人），采购人将不予退还其投标保证金，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加本单位的采购活动。拒绝签订合同的中标供应商（含中标候选人）不得参加对该项目重新开展的采购活动。

23.7 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

- 投标行为及投标产品：

24、投标行为及投标产品：

- 投标人的投标行为必须遵守各项法律、法规、规章及相关制度的规定。

- 投标产品、产品安装（施工）及服务质量等应符合国家、行业等相关标准及要求。

- 如投标产品为进口产品的，则投标产品必须为通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

- 投标人提供的产品应是全新、未使用过的原装合格正品或服务。投标人中标后，在供货期内如遇产品平滑（自然）升级，中标供应商应提供平滑升级商品不补差价（招标文件中有特殊要求的除外）。

- 招标文件中要求投标人出具的证书等相关材料，均应在有效期限内，即有效期限应覆盖投标文件评审当日。

- 质疑处理：

25、询问

投标人对招标活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问，招标人将在两个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

26、质疑

26.1投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起三个工作日内，以书面形式向招标人提出质疑。质疑书格式参照“宜兴市政府采购质疑书”格式内容，可在宜兴市公共资源交易网“下载中心”栏自行下载。

26.2 质疑时效期间的起算：对招标文件提出质疑的，应自招标文件公告期限届满之日起计算；对招标过程提出质疑的，自招标程序环节结束之日起计算；对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。未在规定的时间内按要求提交质疑函（仅限于原件）的，被质疑人将不予受理。

26.3 对符合法定质疑条件的质疑，被质疑人在受理后的三个工作日内进行书面答复。

26.4恶意质疑或提交虚假质疑一经查实，被质疑人有权依据有关规定，报请招标监管部门对该质疑人进行相应的处罚。

27 投诉

27.1质疑供应商对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后三个工作日内提出投诉。

第三章 项目技术要求和有关说明

一、项目概述：

本项目为宜兴水务集团充电桩安装采购。

- 技术要求：

1、本次招标项目的要求及数量详见下表。

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 充电桩设备采购 |  |  |  |
| 1 | 120kw直流超充桩（双枪）需配4套华为30kw直流快充模块 | 套 | 1 | 星星、蔚来、小鹏、理想、特来电 |
| 2 | 21kw交流桩（单枪） | 套 | 3 | 星星、蔚来、小鹏、理想、特来电 |
| 3 | 7kw交流桩（单枪） | 套 | 5 | 星星、蔚来、小鹏、理想、特来电 |
| 4 | 充电桩立柱 | 套 | 8 |  |
| 二 | 电线电缆 |  |  |  |
| 1 | 安装电缆截面：YJV 3*95+2*50 | 米 | 60 |  |
| 2 | 安装电缆截面：YJV 3*70+2*35 | 米 | 55 |  |
| 3 | 安装电缆截面：YJV 3*10+2*6 | 米 | 42 |  |
| 4 | 安装电缆截面：YJV 3*6 | 米 | 116 |  |
| 三 | 电线电缆敷设（工作内容：开盘、检查、穿引线、架线盘、敷设、锯断、配合实验、临时封头、编号挂牌、卡固、牵引头安装、电线头焊接包头、含现场卸货等） |  |  |  |
| 1 | 安装电缆截面：YJV 3*95+2*50 | 米 | 60 |  |
| 2 | 安装电缆截面：YJV 3*70+2*35 | 米 | 55 |  |
| 3 | 安装电缆截面：YJV 3*10+2*6 | 米 | 42 |  |
| 4 | 安装电缆截面：YJV 3*6 | 米 | 116 |  |
| 四 | 低压电缆头制作（热缩套管，压接线鼻子、绝缘胶带、孔洞防火泥封堵） |  |  |  |
| 1 | 热缩终端头制作，95mm2内 五芯 | 套 | 2 |  |
| 2 | 热缩终端头制作，70mm2内 五芯 | 套 | 2 |  |
| 五 | 充电桩基础及箱体安装（人工挖基坑、基地夯实、浇筑混凝土垫层、浇筑混凝土基础、预埋件、回填土、箱体安装、固定预埋件、设备安装含接线） |  |  |  |
| 1 | C25砼浇筑基础，规格：950*750*600，高出地坪：200mm | 座 | 1 | 120KW |
| 2 | 120KW充电桩安装（含现场卸货） | 座 | 1 |  |
| 3 | C25砼浇筑基础，规格：750*550*600，高出地坪：200mm | 座 | 3 | 20KW |
| 4 | 20KW充电桩安装（含现场卸货） | 座 | 3 |  |
| 5 | C25砼浇筑基础，规格：380*280*550，高出地坪：200mm | 座 | 5 | 7KW |
| 6 | 7KW充电桩安装（含现场卸货） | 座 | 5 |  |
| 六 | 基础表面处理和美化 |  |  |  |
| 1 | （充电桩、配电箱）基础表面刷漆，黑黄相间800，右斜45° | 座 | 9 |  |
| 七 | 配电箱基础及箱体安装（人工挖基坑、基地夯实、浇筑混凝土垫层、砼基础、圈梁、预埋件、抹灰、回填土、箱体安装、接地安装） |  |  |  |
| 1 | XG型配电箱C25砼浇筑基础浇筑800mm*550mm*600mm,高出地坪200mm | 座 | 1 |  |
| 2 | XG型配电箱（600mm*400mm）安装 | 座 | 1 |  |
| 八 | 防雷接地（设计电阻<4Ω） |  |  |  |
| 1 | 接地扁铁，热镀锌—40X4（箱变接地和充电桩接地网连接） | 米 | 50 |  |
| 2 | 接地极（50*5*2500镀锌角钢） | 根 | 9 |  |
| 九 | 消防设施 |  |  |  |
| 1 | 磷酸铵盐干粉灭火器（2*5公斤）手提式，灭火器箱 | 组 | 5 |  |
| 十 | 管沟开挖（破路面、挖土、装土或抛土于沟、槽边1m以外堆放、休整底边、槽底夯实、回填、破除及恢复原有地貌，清运） |  |  |  |
| 1 | 沥青路面，开挖断面：500*500 | 米 | 8.3 |  |
| 2 | 车位嵌草砖路面，开挖断面500*500mm | 米 | 5.5 |  |
| 3 | 绿化带（黄杨木），开挖断面500*700mm | 米 | 25 |  |
| 十一 | 电缆保护管敷设（配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、接管口） |  |  |  |
| 1 | PVC管埋地敷设，规格：DN32，壁厚4mm | 米 | 158 |  |
| 2 | 冷镀锌钢管敷设，SC100含辅材 壁厚2.5mm | 米 | 33.5 |  |
| 十二 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 户外配电箱 | 项 | 1 |  |
| 2 | 开关柜250A，含主材及安装 | 项 | 1 | ABB、施耐德、西门子 |
| 3 | 开关柜400A，含主材及安装 | 项 | 1 | ABB、施耐德、西门子 |

注：除以上明确的品牌外，欢迎其他在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于上述品牌的产品参加，但必须在开标截止之日3天前，以书面形式（加盖公章）向采购人提出，并附产品详细技术参数，并证明所投品牌的技术需求和性能与参照品牌同档次或高于参照品牌档次，征得采购人的认可并在更正公告中公布后才可参加本次投标。

投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内，最终结算以单价为准。

# 2 交流充电桩技术规范

## 2.1 标准和规范

2.1.1  本规范按有关标准、规范或准则规定的合同设备。投标方向其他厂商购买的所有辅件和设备，也应符合这些标准、规范或准则的要求。

2.1.2  表1所列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡经修订的标准，其最新版本适用于本规范。

表1  投标方提供的设备和附件需要满足的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.3-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Cab：恒定湿热试验 |
| GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验 |
| GB 4028-2017 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T 17626.2-2018 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |
| GB/T 18487.1-2015 | 电动车辆传导充电系统 一般要求 |
| GB/T 20234.1-2015 | 电动汽车传导充电连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T 20234.2-2015 | 电动汽车传导充电连接装置 第2部分：交流充电接口 |
| NB/T 33002-2018 | 交流充电桩技术条件 |

## 2.2 需随设备提供的资料

投标方应免费随设备提供给招标方相关资料，包括设备及配套软件的安装手册、管理维护手册以及参数配置手册等。

## 2.3 到货及验收

2.3.1  投标方负责将合同设备运送到招标方指定的安装、调试地点。

2.3.2  招标方依投标方在投标文件中的承诺对全部设备的型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）等进行验收。

2.3.3  买卖双方对设备到货后共同配合进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由投标方负责解决。

2.3.4  在招标方指定的地点和环境下，投标方负责对合同设备进行调试（所有部件模块的功能能够正常运行和使用），加电实现正常运行，并达到投标方在投标文件中承诺的技术指标和性能。

## 技术要求

## 2.4.1技术参数

2.4.1.1环境条件

- 环境温度：-20℃～50℃；

- 相对湿度：5％～95％；

- 海拔高度：≤2000m；

- 大气压强：80kPa～110kPa。

2.4.1.2电源条件

- 电源电压：单相220V±15％；

- 电源频率：50Hz±1Hz。

2.4.1.3额定电压：单相220V。

2.4.1.4额定电流：32A；

2.4.1.5结构形式

- 落地式充电桩：桩体采用落地安装方式；

- 壁挂式充电桩：桩体采用壁挂安装方式。

2.4.1.6输出形式：每台交流充电桩应配置1套符合最新国家标准要求的交流充电枪。

## 功能要求

2.4.2.1计量功能：充电机应具有计量的功能。

2.4.2.2人机交互功能：

- 充电桩应能显示各状态下的相关信息。包括电源、充电、故障状态指示及报警信息等。

- 充电桩应具有外部手动设置充电参数、充电桩的编号，实现手动控制的功能和界面。（低中配产品不需要触摸屏，高配产品需要配置4.3寸彩色触摸屏，需满足要求）

- 充电桩应提供运营互动平台的接入服务。预约充电、充电控制、充电导航、信息查询、在线支付等功能应能通过开放的智能终端APP实现。

- 信息显示字符清晰、完整，应不依靠环境光源即可辨认。

2.4.2.3通信功能：充电桩需具备4G无线通信功能。

2.4.2.4保护功能

充电桩的安全性要求应满足GB/T 18487.1-2015附录A中对应的描述和要求。

- 充电桩的电源回路应具备带负载可分合的开关电器。

- 充电桩的电源回路应安装过载、短路、漏电保护装置。

- 充电桩的电源回路应具备防雷保护功能，并且符合GB/T  17626.5-2008 电磁兼容 试验和测量技术  浪涌（冲击）抗扰度试验  试验等级：3级的要求。

- 充电桩应具备急停开关，能实现在充电过程中100ms内紧急切断输出电源。

- 在充电过程中出现连接异常时，充电桩应立即（100ms内）自动切断输出电源。

- 在停止充电时，充电桩应保证输出电源回路处于断开状态。

- 剩余电流保护器宜采用A型。

- 充电桩应具备保护接地导体连续性的持续检测功能，在失去保护接地导体连续性的情况下，应在100ms内切断输出电源

2.4.2.5自检功能：充电桩应具备自检及故障报警功能。

## 性能要求

2.4.3.1环境防护要求

- IP防护等级：充电桩外壳防护等级不应低于IP54（室外）的规定。

- 三防(防潮湿，防霉变，防盐雾)保护：充电桩内印刷线路板、接插件等电路应具有防潮湿、防霉变、防盐雾处理，保证充电桩在潮湿、盐雾环境下正常运行。

- 防锈(防氧化)保护：充电桩铁质外壳和暴露的铁质支架、零件应采用双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或防氧化处理。

2.4.3.2电击防护要求

充电桩的电击防护要求应符合GB/T 18487.1-2001中第9章的要求。

2.4.3.3电气间隙和爬电距离

充电桩的电气间隙和爬电距离应符合表2的规定。

表2  电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui （V） | 电气间隙 （mm） | 爬电距离 （mm） |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3 | 3 |
| 60＜Ui≤300 | 5 | 6 |
| 300＜Ui≤700 | 8 | 10 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 |  |  |

2.4.3.4绝缘性能要求

- 绝缘电阻：用开路电压为表3规定电压的测试仪器测量，充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻应大于等于10MΩ。

- 工频耐压：充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

- 冲击电压：充电桩各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

表3  绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui （V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级 （V） | 工频耐压试验电压 （kV） | 冲击耐压试验电压 （kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤60 | 250 | 1.0（1.4） | 1 |
| 60＜Ui≤300 | 500 | 2.0（2.8） | 5 |
| 300＜Ui≤700 | 1000 | 2.5（3.5） | 12 |
| 注：括号内数据为直流介质强度试验值。 |  |  |  |

2.4.3.5高低温和湿热性能

- 低温性能：按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验，试验温度为2.4.1.1规定的下限值，待达到试验温度后启动充电桩，充电桩应能正常工作。试验温度持续2小时后，在试验环境下通电检查充电桩各项功能应正常。

- 高温性能：按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验，试验温度为2.4.1.1规定的上限值，待达到试验温度后启动充电桩，充电桩应能正常工作。试验温度持续2小时后，在试验环境下通电检查充电桩各项功能应正常。

- 湿热性能：按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按表3规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电检查充电桩各项功能应正常。

2.4.3.6机械强度

按GB/T 2423.55-2006规定的方法用弹簧锤进行机械强度试验，撞击能量为0.7J。试验结束后，检查充电桩壳体没有损坏或损坏时不触及带电部件及影响交流充电桩的使用，操作机构没有损坏，绝缘材料的敷层和护套没有损坏。

2.4.3.7电磁兼容

- 静电放电抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.2-2006中第5章规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

- 射频电磁场辐射抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.3-2006中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

- 电快速瞬变脉冲群抗扰度 ：充电桩应能承受GB/T 17626.4-2008中第5章规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

- 浪涌（冲击）抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.5-2008中第5章规定的试验等级为3级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

- 电压暂降、短时中断抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.11-2008中第5章规定的电压试验等级在0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验。

- 传导和辐射发射限值要求：充电桩的电源端口应符合表4规定的传导发射限值，外壳端口应符合表5规定的辐射发射限值。

- 表4  传导发射限值

| 频率范围（MHz） | 发射限值dB(μV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.5（不含0.5） | 79 | 66 |
| 0.5～30 | 73 | 60 |

- 表5  辐射发射限值

| 频率范围（MHz） | 在10 m测量距离处辐射发射限值dB(μV/m) |
| --- | --- |
|  | 准峰值 |
| 30～230 | 40 |
| 230～1000（不含230） | 47 |

## 2.4.4其它要求

充电连接装置

- 交流充电桩采用GB/T18487.1-2015附录A中规定的充电模式3和连接方式A、B、C对电动汽车进行充电，采用三相供电且电流大于32A时，应采用连接方式C。充电接口应满足GB/T20234.1-2015和GB/T20234.2-2015的规定。

- 当交流充电桩提供GB/T20234.1-2015规定的连接方式A、B所适用的供电插座时，不提供充电电缆。供电插座的功能、结构尺寸应符合GB/T20234.2-2015的规定，技术性能应满足GB/T20234.1-2015的规定。

- 当交流充电桩提供GB/T20234.1-2015规定的连接方式C所适用的充电电缆和车辆插头时，车辆插头的功能、结构尺寸应符合GB/T20234.2-2015的规定，技术性能应满足GB/T20234.1-2015的规定。

充电桩体

- 桩体应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

- 桩体应具备安装4G通信模块天线的位置，并确保壳体不对通信模块接收信号产生负面影响。

- 桩体内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

- 桩体内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换。

- 桩体安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

- 桩体应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

- 桩体表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

- 桩体结构设计及安装应具备防盗能力。

- 非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

- 人机交互的操作按键和显示界面应设置在便于人操作和查看的位置。

可靠性指标

- 交流充电桩平均故障间隔时间（MTBF）应大于等于17520h。

## 2.5 标准技术参数表

| 序号 | 名称 | 项 目 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流充电桩 | 交流输入电压 | V | 单相220：176～264 |  |
| 2 |  | 交流电源频率 | Hz | 50±1 |  |
| 3 |  | 输出功率 | KW | 7KW |  |
| 4 |  | 输出额定电流 | A | 32A |  |
| 5 |  | 漏电保护装置 | mA | ≤30（A型） |  |
| 6 |  | 机械强度 | J | 0.7 |  |
| 7 |  | 静电放电抗扰度 |  | 3级 |  |
| 8 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 3级 |  |
| 9 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 3级 |  |
| 10 |  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 3级 |  |
| 11 |  | 电压暂降、短时中断抗扰度试验 |  | GB/T 17626.11 |  |
| 12 |  | 充电枪数量 |  | 单枪 (充电连接方式C) 5米 |  |
| 13 |  | 充电接口 |  | 满足GB/T20234.1-2015；GB/T20234.2-2015 |  |
| 14 |  | 计量等级 |  | ≥1.0级 |  |
| 15 |  | 支付方式 |  | APP扫码充电 |  |
| 16 |  | 充电方式 |  | 自动充满、按金额、电量、时间充电 |  |
| 17 |  | 介电强度 |  | ≥2000V |  |
| 18 |  | 漏电流 |  | ≤3.5MA |  |
| 19 |  | 防护等级 |  | ≥IP54 |  |
| 20 |  | 通信功能 |  | 具备4G通讯 |  |
| 21 |  | 计费系统 |  | 具备在线计量计费功能，实现APP或微信在线支付 |  |
| 22 |  | 充电桩后台运营管理系统和手机APP |  | 充电桩后台运营管理系统，具备配套手机APP功能 |  |

使 用 条 件 表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 日最高温度 | ℃ | 50 | （投标人填写） |
|  |  | 日最低温度 |  | -20 | （投标人填写） |
|  |  | 日最大温差 |  | 25 | （投标人填写） |
| 2 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 | （投标人填写） |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 | （投标人填写） |
| 3 | 海拔高度 |  | m | ≤2000 | （投标人填写） |
| 4 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | g | 0.3 | （投标人填写） |
|  |  | 垂直加速度 | g | 0.15 | （投标人填写） |

# 3 直流充电桩技术规范

## 3.1标准和规范

3.1.1  本规范按有关标准、规范或准则、本规范附件规定的合同设备，包括投标方向其他厂商购买的所有辅件和设备，也应符合这些标准、规范或准则、本规范附件的要求。

3.1.2  表1所列标准中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡经修订的标准，其最新版本适用于本规范。

表1  投标方提供的设备和附件需要满足的主要标准

| 标 准 号 | 标 准 名 称 |
| --- | --- |
| GB/T 2421.1-2008 | 电工电子产品环境试验概述和指南 |
| GB/T 2423.1-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验A：低温 |
| GB/T 2423.2-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验B：高温 |
| GB/T 2423.4-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Db：交变湿热（12h+12h循环） |
| GB/T 2423.17-2008 | 电工电子产品环境试验 第2部分：试验方法 试验Ka：盐雾 |
| GB/T 2423.55-2006 | 电工电子产品环境试验 第2部分：环境测试实验Eh：锤击试验 |
| GB 4028-2008 | 外壳防护等级（IP代码） |
| GB/T 4797.5-2008 | 电工电子产品自然环境条件降水和风 |
| GB/T 13384-2008 | 机电产品包装通用技术条件 |
| GB/T 13422-2013 | 半导体电力变流器 电气试验方法 |
| GB 17625.1-2015 | 电磁兼容 限值 谐波电流发射限值（设备每相输入电流≤16 A） |
| GB/Z 17625.6-2016 | 电磁兼容 限值 对额定电流大于16 A的设备在低压供电系统中产生的谐波电流的限制 |
| GB/T 17626.2-2018 | 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验 |
| GB/T 17626.3-2006 | 电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验 |
| GB/T 17626.4-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
| GB/T 17626.5-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 浪涌(冲击)抗扰度试验 |
| GB/T 17626.11-2008 | 电磁兼容 试验和测量技术 电压暂降、短时中断和电压变化的抗扰度试验 |
| GB/T19826-2014 | 电力工程直流电源设备通用技术条件及安全要求 |
| GB/T 29317-2012 | 电动汽车充电设施术语 |
| GB/T 29318-2012 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| GB/T 29316-2012 | 电动汽车充电设施电能质量技术要求 |
| Q/GDW 1825-2013 | 直流电能表技术规范 |
| JJG 842-2017 | 直流电能表检定规程 |
| GB/T 29318-2012 | 电动汽车非车载充电机电能计量 |
| JJG 1069-2011 | 直流分流器检定规程 |
| DL/T 645-2007 | 多功能电能表通信协议 |
| GB/T 18487.1-2015 | 电动车辆传导充电系统 第1部分：一般要求 |
| GB/T 27930-2015 | 电动汽车非车载传导式充电机与电池管理系统之间的通信协议 |
| GB/T20234.1-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第1部分：通用要求 |
| GB/T20234.3-2015 | 电动汽车传导充电用连接装置 第3部分：直流充电接口 |
| NB/T 33001-2018 | 电动汽车非车载传导式充电机技术条件 |

## 3.2 需随设备提供的资料

投标方应免费随设备提供给招标方相关资料，包括设备及配套软件的安装手册、管理维护手册以及参数配置手册等。

## 3.3 到货及验收

3.3.1  投标方负责将合同设备运送到招标方指定的安装、调试地点，由此产生的费用由投标方承担。

3.3.2  招标方依投标方在投标文件中的承诺对全部设备的型号、规格、数量、外形、外观、包装及资料、文件（包括装箱单、保修单、随箱介质等）等进行验收。

3.3.3  买卖双方对设备到货后共同配合进行开箱检查，出现损坏、数量不全或产品不对等问题时，由投标方负责解决。

3.3.4  在招标方指定的地点和环境下，投标方负责对合同设备进行调试（所有部件模块的功能能够正常运   行和使用），加电实现正常运行，并达到投标方在投标文件中承诺的技术指标和性能。

## 技术要求

## 3.4.1 技术参数

3.4.1.1环境条件

- 环境温度：-20℃～50℃；

- 相对湿度：5％～95％；

- 海拔高度：≤2000m；

- 大气压强：80kPa～110kPa；

3.4.1.2电源条件

- 交流输入电压：380V±15％；

- 交流电源频率：50Hz±1Hz。

3.4.1.3输出电压、电流和额定功率（60kW为例）

- 直流输出电压：300V-750V。

- 直流充电电流优选值：80A，带恒功率段，最大输出电流大于等于100A。

- 额定直流输出功率优选值： 60kW。

3.4.1.4低压辅助电源

充电桩应能为电动汽车提供低压辅助电源，且具备过负荷、过压、过温保护功能。

- 辅助电源电压：12V±5%

- 辅助电源额定电流：10A；

## 3.4.2基本构成

直流充电桩为一体式结构，基本构成包括：功率单元、计费控制单元、充电控制器、计量表计、充电接口、人机交互界面等。

当选型为一机双枪时：一体式直流充电桩配置两个符合最新国家标准要求的直流充电枪，两个充电枪功率智能分配。

## 3.4.3功能要求

3.4.3.1充电设定方式

充电设定方式分为自动设定方式和手动设定方式两种。

- 自动设定方式：在充电过程中，充电桩依据电动汽车电池管理系统提供的数据动态调整充电参数，执行相应动作，完成充电过程。

- 手动设定方式：由操作人员通过外部手动控制设备设置充电方式、充电电压、充电电流等参数，充电桩根据设定参数执行相应操作，完成充电过程。充电桩采用手动设定方式时，应具有明确的操作指示信息。

3.4.3.2充电模式和连接方式

充电桩采用GB/T 18487.1-2015附录A中规定的充电模式4和连接方式C对电动汽车进行充电。充电接口应满足GB/T 20234.1-2015和GB/T 20234.3-2015的规定。

3.4.3.3控制导引和充电控制

充电桩应具备控制导引功能。控制导引电路及控制原理应满足GB/T 18487.1-2015中附录A的规定。

3.4.3.4与电池管理系统通信功能

充电桩应具有与电池管理系统通信的CAN接口，获得电池管理系统的充电参数和充电实时数据。通信协议应能满足GB/T 27930-2015的规定。

3.4.3.5计量功能

充电桩应具有对每个充电接口输出电能进行计量的功能。电能计量装置应符合GB/T 29318-2012的相关相关要求。

3.4.3.6显示及输入功能

充电桩应配置输入和显示设备。显示信息字符清晰、完整，应不依靠环境光源即可辨认。触摸彩屏形式。

触摸彩屏：尺寸7英寸。

3.4.3.7与后台监控管理系统通信功能

直流充电桩与后台监控之间通过无线4G通讯实现数据通讯。

3.4.3.8具备刷卡及手机APP充电控制功能，能够实现扫码充电功能。

## 3.4.4 耐气候环境要求

3.4.4.1防护等级

充电桩的柜体和桩体防护等级不应低于GB 4208-2008中IP32（室内）或IP54（室外）的规定。

3.4.4.2三防（防潮湿，防霉变，防盐雾）保护

充电桩内印刷线路板、接插件等电路应进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理。

3.4.4.3防锈(防氧化)保护

充电桩铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件应采取双层防锈措施，非铁质的金属外壳也应具有防氧化保护膜或进行防氧化处理。

3.4.4.4防风保护

充电桩应能承受GB/T 4797.5-2008中规定的不同地区最大风速的侵袭。

## 防护要求

3.4.5.1允许温度

- 在40℃环境温度下，充电桩可用手接触部分允许的最高温度应为：

——金属部分，50℃；

——非金属部分，60℃。

- 可以用手接触但不必紧握的部分，在同样条件下允许的最高温度应为：

——金属部分，60℃；

——非金属部分，85℃。

3.4.5.2电击防护

充电桩的电击防护应符合GB/T 18487.1-2015中第9章的要求。

3.4.5.3电气间隙和爬电距离

充电桩的电气间隙和爬电距离应符合表2的规定。

- 表2  电气间隙和爬电距离

| 额定绝缘电压Ui（V） | 电气间隙（mm） | 爬电距离（mm） |
| --- | --- | --- |
| Ui≤60 | 3.0 | 3.0 |
| 60＜Ui≤300 | 5.0 | 6.0 |
| 300＜Ui≤700 | 8.0 | 10.0 |
| 注1：当主电路与控制电路或辅助电路的额定绝缘电压不一致时，其电气间隙和爬电距离可分别按其额定值选取。 注2：具有不同额定值主电路或控制电路导电部分之间的电气间隙与爬电距离，应按最高额定绝缘电压选取。 注3：小母线、汇流排或不同级的裸露的带电导体之间，以及裸露的带电导体与未经绝缘的不带电导体之间的电气间隙不小于12mm，爬电距离不小于20mm。 |  |  |

3.4.5.4接地要求

充电桩的接地要求应能满足以下的规定：

- 充电桩金属壳体应设置接地螺栓，其直径不得小于6mm，并应有接地标志。

- 所有作为隔离带电导体的金属隔板、电气元件的金属外壳以及金属手柄等均应有效接地，连续性电阻不应大于0.1Ω。

- 充电桩的门、盖板、覆板和类似部件，应采用保护导体将这些部件和充电桩主体框架连接，此保护导体的截面积不得小于2.5mm2。

- 接地母线和柜体之间的所有连接应躲开（或穿透绝缘层）喷漆层，以保证有效的电气连接。

## 绝缘性能

3.4.6.1绝缘电阻

用开路电压为表3规定电压的测试仪器测量，充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间绝缘电阻不应小于10MΩ。

3.4.6.2工频耐压

充电桩非电气连接的各带电回路之间、各独立带电回路与地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定历时1 min的工频耐压试验（也可采用直流电压，试验电压为交流电压有效值的1.4倍）。试验过程中应无绝缘击穿和闪络现象。

3.4.6.3冲击电压

充电桩各带电回路、各带电电路对地（金属外壳）之间，按其工作电压应能承受表3所规定标准雷电波的短时冲击电压试验。试验过程中应无击穿放电。

- 表3  绝缘试验的试验等级

| 额定绝缘电压Ui（V） | 绝缘电阻测试仪器的电压等级（V） | 工频耐压试验电压（kV） | 冲击耐压试验电压（kV） |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤60 | 250 | 1.0（1.4） | 1.0 |
| 60＜Ui≤300 | 500 | 2.0（2.8） | 5.0 |
| 300＜Ui≤700 | 1000 | 2.5（3.5） | 12.0 |
| 注：括号内数据为直流介质强度试验值。 |  |  |  |

## 安全要求

充电桩应具备电源输入侧的过压保护和欠压保护。

充电桩应具备输出过压保护。

充电桩应具备输出过电流和短路保护。

充电桩的绝缘检测功能应与车辆绝缘检测功能相配合。

充电过程中当发生下列情况时，充电桩应能在200ms内断开直流输出接触器，且直流输出电压应在1s内下降至60V以下。

- 启动急停开关；

- 与电池管理系统通信故障；

- 控制导引故障。

充电桩在启动充电时应人工确认启动。

充电桩应具备软启动功能，软启动时间为3s～8s。

充电桩应具备限制冲击电流功能，冲击电流不应超过额定输入电流的110%。

充电桩应具备电池反接保护功能。

充电桩在自动充电前，应具有电池电压检测功能。

在充电过程中，充电桩应具有明显的状态指示和文字提示，防止人员误操作。

充电桩在充电过程中应具有防止充电连接器意外脱落的锁止装置，锁止装置可通过专用方式（如机械或电子方式）才能打开。

充电桩应具备防止电池电流倒灌功能。

充电桩应具备预充电功能。当充电桩检测到电动汽车直流接触器闭合后，充电桩应检测电池端电压；充电桩检测到电池端电压后需进行预充，将功率模块输出电压升到与电池端电压测量值之差小于10V后，方可闭合充电桩输出接触器。

充电桩在每个充电周期内进行接触器触点烧结检测。当检测到接触器触点出现粘连的情况后，充电桩不得继续工作。

充电桩必须保证充电桩输出接触器闭合发生在车辆直流充电接触器闭合之后，其时间间隔不得低于500ms。

充电桩在充电停止状态下，应保证直流输出回路处于断开状态。

## 充电输出要求

3.4.8.1输出电压误差

在恒压状态下，直流输出电压设定在3.4.1.3 a)规定的相应调节范围内，充电桩的输出电压误差不应超过±0.5％。

3.4.8.2输出电流误差

在恒流状态下，输出直流电流设定在3.4.1.3 b)规定的额定值的20%～100%范围内，在设定的直流输出电流≥30A时，充电桩的输出电流误差不应超过±1%；在设定的输出电流<30A时，充电桩的输出电流误差不应超过±0.3A。

3.4.8.3稳压精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在3.4.1.3 b)规定的额定值的0～100%范围内变化时，输出直流电压在3.4.1.3 a)规定的相应调节范围内任一数值上，充电桩的输出电压稳压精度不应超过±0.5%。

3.4.8.4稳流精度

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电压在3.4.1.3 a)规定的相应范围内变化时，直流输出电流在3.4.1.3 b)规定的额定值的20%～100%范围内任一数值上，充电桩的输出电流稳流精度不应超过±1%。

3.4.8.5纹波系数

当交流电源电压在额定值的±15%范围内变化，直流输出电流在3.4.1.3 b)规定的额定值的0～100%范围内变化时，直流输出电压在3.4.1.3 a)规定的相应调节范围任一数值上，充电桩的输出纹波有效值系数不应超过±0.5%，纹波峰值系数不应超过±1%。

3.4.8.6限压、限流特性

- 充电桩在恒流状态下运行时，当直流输出电压超过限压整定值时，应能立即进入恒压充电状态，自动限制其输出电压的增加。

- 充电桩在恒压状态下运行时，当直流输出电流超过限流整定值时，应能立即进入限流充电状态，自动限制其输出电流的增加。

3.4.8.7输出响应要求

在充电阶段，车辆向充电桩实时发送电池充电需求参数，充电桩应最长在1s以内将充电电压和充电电流调整到与车辆发送的电池充电需求命令值相一致，充电桩根据电池充电需求参数实时调整充电电压和充电电流。

## 均流不平衡度

当充电桩采用多个高频开关整流模块并机工作时，各模块应能按比例均分负载，当各模块平均输出电流为50％～100％的额定电流值时，其均流不平衡度不应超过±5％。

## 待机功耗

在额定输入电压下，当充电桩处于待机状态时，其整机功耗不应大于额定输出功率的0.1％。

## 3.4.11效率和功率因数

在额定输入电压及直流输出电压限制在3.4.1.3 a）规定的相应调节范围内200-500V（取200V、350V和500V三点），调节输出电流使输出功率在20%～100%之间变化，充电桩效率和功率因数不应低于表5的要求。

表5  充电桩效率和功率因数

| 输出功率 | 功率因数 | 效率 |
| --- | --- | --- |
| 20%≤Po<50% | 0.95 | 86% |
| 50%≤Po≤100% | 0.98 | 93% |

## 噪声

充电桩的噪声最大值应不大于65dB（A级）。

## 3.4.13温升

正常试验条件下，交流输入为额定值，在额定负载下长期连续运行，充电桩内部各发热元器件及各部位的温升不应超过表6中的规定。

- 表6  充电桩各部件极限温升

| 部 件 或 器 件 | 极 限 温 升（K） |
| --- | --- |
| 功率开关器件 | 70 |
| 整流变压器、电抗器（B级绝缘绕组） | 80 |
| 与半导体器件的连接处 | 55 |
| 与半导体器件的连接处的塑料绝缘线 | 25 |
| 母线连接处 铜与铜 铜搪锡——铜搪锡 | 50 60 |

## 高低温和湿热性能

3.4.14.1低温性能

按GB/T 2423.1-2008中试验Ad规定的方法进行试验，试验温度为3.4.1.1规定的下限值，待达到试验温度后启动充电桩，充电桩应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电桩的稳流精度应符合3.4.8.4的规定。

3.4.14.2高温性能

按GB/T 2423.2-2008中试验Bd规定的方法进行试验，试验温度为3.4.1.1规定的上限值，待达到试验温度后启动充电桩，充电桩应能正常工作。试验温度持续2小时后，测试充电桩的稳流精度应符合3.4.8.4的规定。

湿热性能

按GB/T 2423.4-2008中试验Db规定的方法进行试验，试验温度为（40±2）℃，循环次数为2次，在试验结束前2h进行绝缘电阻和介电强度检测，其中绝缘电阻不应小于1MΩ，介电强度按表3规定值的75％施加测量电压。试验结束后，恢复至正常大气条件，通电后检查充电桩各项功能应正常。

## 机械强度

按GB/T 2423.55-2006规定的方法进行试验，剧烈冲击能量为20J（5kg，在0.4m）。试验结束后，充电桩的IP等级不受影响，绝缘性能不应降低，门的操作和锁止点不应损坏。

## 电磁兼容

抗扰度要求

- 静电放电抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.2-2006中第5章规定的试验等级为3级的静电放电抗扰度试验。

- 射频电磁场辐射抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.3-2006中第5章规定的试验等级为3级的射频电磁场辐射抗扰度试验。

- 电快速瞬变脉冲群抗扰度 ：充电桩应能承受GB/T 17626.4-2008中第5章规定的试验等级为3级的电快速瞬变脉冲群抗扰度试验。

- 浪涌（冲击）抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.5-2008中第5章规定的试验等级为3级的浪涌（冲击）抗扰度试验。

- 电压暂降、短时中断抗扰度：充电桩应能承受GB/T 17626.11-2008中第5章规定的电压试验等级在0%、40%、70%的额定工作电压的电压暂降、短时中断抗扰度试验。

电磁发射限制要求

- 传导和辐射发射限值要求：充电桩的电源端口应符合表7规定的传导发射限值，外壳端口应符合表8规定的辐射发射限值。

- 表7  传导发射限值

| 频率范围（MHz） | 发射限值dB(μV) |  |
| --- | --- | --- |
|  | 准峰值 | 平均值 |
| 0.15～0.5（不含0.5） | 79 | 66 |
| 0.5～30 | 73 | 60 |

- 表8  辐射发射限值

| 频率范围（MHz） | 在10 m测量距离处辐射发射限值dB(μV/m) |
| --- | --- |
|  | 准峰值 |
| 30～230 | 40 |
| 230～1000（不含230） | 47 |

- 谐波电流限值要求：当输出功率为额定功率的50%～100%时，充电桩总谐波电流含有率不应大于8%。

## 3.4.17可靠性指标

充电桩平均故障间隔时间（MTBF）应大于等于17520h。

## 充电桩柜体（桩体）要求

- 充电桩柜体（桩体）应外观线条流畅、整体紧凑、简洁时尚，与安装地点周边环境相协调。

- 充电桩柜体（桩体）应具备安装4G通信模块天线的位置，并确保壳体不对通信模块接收信号产生负面影响。

- 充电桩柜体（桩体）内部线束，应排布整齐、规整，标识清楚，捆扎牢固。

- 充电桩柜体（桩体）内元器件应布局合理，易耗易损元件方便更换。

- 充电桩柜体（桩体）安装于户外时，应便于特殊天气条件下的日常维护。

- 充电桩柜体（桩体）应采用抗冲击力强、抗老化的材质。

- 充电桩柜体（桩体）表面涂覆色泽层应均匀光洁，不起泡、不龟裂、不脱落。

- 非绝缘材料外壳应可靠接地，结构上应防止操作人员触及带电部件。

- 人机交互的操作按键和显示界面应设置在便于人操作和查看的位置。

## 标准技术参数表

投标人应认真逐项填写表1中投标人保证值，不能空格，也不能以“响应”两字代替，不允许改动招标人要求值。

技 术 参 数 表

| 序号 | 名称 | 项 目 | 单位 | 标准参数值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流充电桩 | 交流输入电压 | V | 三相380 V：323～437 |  |
| 2 |  | 交流电源频率 | Hz | 50±1 Hz |  |
| 3 |  | 输入功率因数 |  | ≥0.98（A级设备） |  |
| 4 |  | 直流电压调节范围 |  | 50%～100%额定值 |  |
| 5 |  | 辅助电源 | V | 12V±5% |  |
| 6 |  | 辅助电源 | A | 10A |  |
| 7 |  | 电压精度 | % | 不超过±0.5% |  |
| 8 |  | 电流精度 |  | ≥30A：不超过±1% ＜30A：不超过±0.3A |  |
| 9 |  | 稳压精度 | % | 不超过±0.5% |  |
| 10 |  | 稳流精度 | % | 不超过±1% |  |
| 11 |  | 纹波系数 | % | 有效值：不超过±0.5% 峰值：不超过±1% |  |
| 12 |  | 高频开关电源模块均流不平衡度 | % | ≤5% |  |
| 13 |  | 待机功耗 |  | ≤0.1%输出额定功率 |  |
| 14 |  | 输入冲击电流 |  | ≤110%额定输入电流 |  |
| 15 |  | 输出过冲电压 |  | ≤110%稳态输出电压 |  |
| 16 |  | 效率 | % | ≥93%(50-100%负载) |  |
| 17 |  | 噪声 | dB | ≤65 dB |  |
| 18 |  | 静电放电抗扰度 |  | 3级 |  |
| 19 |  | 射频电磁场辐射抗扰度 |  | 3级 |  |
| 20 |  | 电快速瞬变脉冲群抗扰度 |  | 3级 |  |
| 21 |  | 浪涌（冲击）抗扰度 |  | 3级 |  |
| 22 |  | 谐波电流限值要求（THD） |  | ≤5%（A级设备） |  |
| 23 |  | 防护等级 |  | ≥IP54 |  |
| 24 |  | 计费系统 |  | 具备在线计量计费功能，实现APP或微信在线支付 |  |
| 25 |  | 充电桩后台运营管理系统和手机APP |  | 充电桩后台运营管理系统，具备配套手机APP功能 |  |

使 用 条 件 表

| 序号 | 名 称 |  | 单位 | 招标人要求值 | 投标人保证值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境温度 | 日最高温度 | ℃ | 50 |  |
|  |  | 日最低温度 |  | -20 |  |
|  |  | 日最大温差 |  | 25 |  |
| 2 | 湿度 | 日相对湿度平均值 | % | ≤95 |  |
|  |  | 月相对湿度平均值 |  | ≤90 |  |
| 3 | 海拔高度 |  | M | ≤2000 |  |
| 4 | 耐受地震能力 | 水平加速度 | G | 0.3 |  |
|  |  | 垂直加速度 | G | 0.15 |  |
| 5 | 风速 | 最大风速 | m/s | 28.5 |  |

# 4 平台功能要求

## 4.1 总体架构

- 充电系统采用平台化技术，可以实现设备管理和业务系统剥离，实现标准化充电平台，充电设备可以向多个业务系统开放，如：开放给开发商或物业。

- 同一平台上实现多种业务场景组合，实现统一的管理和监控。如：同一个设备可以对内部业主账号进行管理充值，可以对外公共社会化使用，可设置内外部不同的价格，实现分类管理、不同类别用户的识别。

- 充电监控系统：全方位的监控系统，检测充电设备、充电过程、能源流动、系统告警等，以全面的监控数据和数据分析，提供智能化预警功能，是充电运营的有效安全保障。

- 计费和分账：支持分时电价、支持断网或其他意外情况，针对不同的平台角色和多层次的等级，均可实现快速结算分账，配备完善的财务分账功能。

- 互联互通，能够与其他管理平台做互联互通连接。

- 硬件容错：针对充电设施可能常见的错误，设计100余种容错机制，即使在硬件出故障时，保障用户的充电体验，保障运营商的利益。

- 自主数据总线机制，实现了在保证主流程（IOT、OPEN服务）高效执行的基础上，可以无限扩展子系统（CMS、监控系统、ERP系统等）

- 弱耦合系统架构：系统中每个模块都可以独立拆分，方便扩展，便于针对某个模块的升级，新增或者扩展。

- 集群式分布部署：采用集群式分布部署，便于横向扩展，支持高并发，抗压能力强。

- 自主高效协议：高效的通讯协议，适用范围广，有非常好的实用性、安全性、健壮性。 此外，平台还具备大数据分析、互联互通、远程升级、生态应用等功能。

- 灰度升级：系统升级过程中，不影响正常的用户使用。

## 4.2 APP业务系统

- 用户端功能包括：桩的实时信息查询、导航、充值扫码充电、充电记录和统计、开票申请、客服功能等

- 用户管理：用户详情查询、用户状态、消费记录等信息的管理和查询

- 客服管理：用户在线问题反馈及客服在线处理

- 扩展功能：一号多充，实现一个账户可以同时启动20个充电设备

- 多权限管理：设置不同管理员角色和管理权限

- 车型维护：可设置支持的全部车型供用户选择

- 统计报表：提供各类用户和充电行为的详细报表，支持文件导出

- 发票管理：后台提供发票申请和开票管理

## 4.3 设备管理系统

- 设备详细信息管理：设备类型、数量、位置、功率、停车信息、状态修改、订单列表等

- 财务管理：对账功能，第三方财务管理

- 远程升级：远程升级充电桩程序

- 异常订单修复

- 多权限管理：设置不同管理员角色和管理权限

## 4.4 监控系统：

- 实时监控：地图模式展示所有充电桩状态，实时展现充电中充电桩的各类参数，实时展示当天的充电量、充电次数，实时给出24小时内充电量、充电次数的曲线图

- 对平台各类充电设备，按不同属性统计分析，给出图表

- 可以检索和查询所有充电设备，目前的状态，以及所有设备的日志和充电订单

- 记录所有订单的详细数据，包括：电量、电量、电量、SOC、温度的曲线，以及业务系统名称、设备型号和版本号、车辆信息、开始和结束时间、停止原因，扣费情况等。

- 实现视频监控

- 整体和单个充电站的日、月运行情况分析

- 用户量分析：用户总量变化情况、新增用户情况等

- 多维度自定义报表

- 自动告警功能

- 告警记录分析

## 4.5 其他要求

- 限定充电：该系统仅供本小区的业主使用，外部平台不显示该充电资源。

- 限定消费额度：可通过后台设置电桩充电价格，分时段设置电桩充电价格；

- 运营管理系统可根据招标方使用情况、使用实际需要，进行持续性迭代升级、丰富功能，以确保系统稳定性、便捷性、先进性。

- 无障碍充电：平台下的充电桩可以使用手机扫码充电，设置充电结束之后自动结算。

- 控制功能: 实现对充电桩启停的控制。

- 充电设备配置平台联网通讯功能,数据记录与上传功能。主要上传数据项包括充电开始时间、充电结束时间、充电电量、起始soc值、输出电压、输出电流、充电时长、充电设备实时状态（未连接、空闲、充电、故障等）、刷卡信息、电表读数等。

- 根据设定的同时功率阈值，对所管辖的充电设备进行有序调控和管理。

# 5 试验

充电桩必须严格按照相关国家标准进行型式试验，并出具由国家认可的具备检验资质的第三方机构出具的《产品型式检验报告》，同时提供出厂试验和现场交接试验。

## 5.1 型式试验

型式试验应由国家认可的检验检测机构出具报告。报告应满足以下要求：

- 型式试验报告应有CNAS、CMA标识。

- 型式试验报告所检设备应与本通用技术规范所描述设备完全一致；

- 型式试验报告的“检验项目和结果”应包含但不限于《Q/GDW 1591 电动汽车非车载充电桩检验技术规范》中“4.6 试验项目”中所列项目。

# 6 技术服务、质保

## 6.1 技术服务

6.1.1  卖方在向买方交付设备时向买方提供以下书面文件：

- 出厂检验合格证；

- 用户手册（或使用说明书）；

- 设备清单；

- 本规范中1.4要求的资料。

6.1.2  卖方保证向买方交付的技术资料必须清晰、完整、准确，并能满足设备运行维护要求。

6.1.3  卖方应向买方工作人员提供专业培训。

## 6.2 质保

6.2.1  合同设备（含配套软件）质保期为设备投运后24个月。

6.2.2  在质保期内，质保服务为软件的现场升级、故障部件现场更换、设备的现场维修与维护以及电话技术支持等服务，不再收取额外费用。

6.2.3  质保服务响应时间：设备出现故障时必须在2小时内对买方所提出的维修要求做出响应。

6.2.4  在质保期内，设备出现质量问题，卖方须在5天内无偿更换损坏的零部件，无法修复的需更换全新设备。

6.2.5  在质保期内，更换后的故障配件，需返厂维修的提供买方相应备件，保证运营。

三、质量标准：对照有关规范，达到合格标准。

四、供货期：接到甲方通知后10天内全部供完。

五、供货地点：送到宜兴水务集团有限公司。

六、工程款的支付：本项目不设预付款,按实际发生数验收合格开具增值税专用发票后（税率：13%，开票品种、数量、金额必须与送货单一致否则不予结算），财务办理入账手续后1个月内支付90%，余款为质保期满24个月后付清。

七、履约保证金的退还：合同履行结束，验收合格后无息退还。

第四章 合同书（格式文本）

甲方（以下简称甲方）：宜兴水务集团有限公司

乙方（以下简称乙方）：

甲方愿以总价款人民币      元（大写：）向乙方发包，并经双方协商同意下列条款：

一、本合同供、需双方必须遵守《民法典》，并各自履行应负的全部责任。

二、下列文件均为本合同不可分割部分：

（1）合同书及所附条款；（2）中标通知书；（3）乙方中标的投标文件；（4）招标文件（项目编号：YXGYJT202311007）；（5）乙方在投标过程中所作的其他有关承诺、声明、书面澄清等。

三、乙方保证全部按照合同条款的规定完工的期限向甲方提供上述合格的产品。

四、招标人按照招标文件，组织对中标人所供货物逐项进行验收，在确认货物符合招标需求的基础上，填写验收单并加盖单位公章。

五、投标人供货后开具正式发票和验收单按合同规定的时间、步骤和方法与甲方结算资金。

六、本合同一式三份，供需双方各持一份，报送上级主管部门存档一份。

| 甲方（招标人）：（盖章） | 乙方（供应商）：（盖章） |
| --- | --- |
| 代表人签字： | 代表人签字： |
| 电话： | 电话： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 住所： | 住所： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

- 第五章 合同条款

根据项目编号：YYXGYJT202311007招标文件和该项目的中标通知书及乙方投标文件，供需双方就此次中标的服务相关问题，同意按下列条款规定执行。

一、合同内容：本次招标货物为     。

二、供货期：接到甲方通知后10天内全部供完。

三、价格及支付

1、此次中标价格执行，合同总标的额为       元。

2、本合同为固定总价合同，投标总价已全部考虑了包括所有货物、服务、附件、调试、人力、机械、运输、仓储、各种税费（如遇政策性调整将作同步调整）、劳保、专利技术、质保、技术培训、验收、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项所有费用。

3、付款方式：本项目不设预付款,按实际发生数验收合格开具增值税专用发票后（税率：13%，开票品种、数量、金额必须与送货单一致否则不予结算），财务办理入账手续后1个月内支付90%，余款为质保期满24个月后付清。

4、付款方式：银行转账。

5、履约保证金的退还：合同履行结束，验收合格后无息退还。

四、质量保证

1、乙方提供的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格相一致；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

2、乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

3、甲方在签订合同后发现乙方存在弄虚作假等行为，则对供方处以扣除质保金及履约保证金的违约处罚，并在3年内不得参与甲方组织的招投标活动。情节严重的，甲方有权终止合同，并报相关采购网站公示。

4、供货前和供货过程中，采购人将会自行对投标产品每种规格随机抽样检测，匿名送省级以上质量监督检验机构按合同约定技术标准要求进行质量检测，以此作为判定合同货物质量是否合格的最终依据。投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，采购人将终止合同，同时对供方处以扣除质保金及履约保证金的违约处罚，并在3年内不得参与甲方组织的招投标活动，并报相关采购网站公示。

五、供货和验收

1、供货日期：接到甲方通知后10天内全部供完。如中标供应商逾期供货，除不可抗力外，每迟1天，每天违约金金额为逾期交货部分总价款的百分之五。乙方逾期超过15个工作日以上的视为乙方不履行合同，甲方有权终止合同，并对乙方处以在3年内不得参与甲方组织的招投标活动的处罚，并报相关采购网站公示。

2、货物的到货验收包括：数量、外观、质量、质量检验合格证书。

3、如果任何被检验的货物或服务不符合质量要求，甲方均可以拒绝接受，乙方应及时更换被拒绝的货物或重新提供服务，且不得影响甲方正常工作，费用由乙方承担，如因更换或重作导致乙方逾期交付货物的，乙方还应承担逾期交付的违约责任。本规定并不免除乙方在本合同项下的货物质量保证义务或其他义务。

六、违约责任：

1、承包人不履行合同或履行合同不符合约定的，发包人有权随时解除合同，并扣除相应的违约金，质保金及履约保证金。如果发包人因此造成的实际损失超过约定的违约金，质保金及履约保证金，则承包人的赔偿额应以发包人的实际损失为准。

6、由于乙方提供货物质量和安装存在问题和缺陷导致任何人身、财产损害的，乙方应负责承担由此产生的责任，与甲方无关。如不可避免地造成甲方损失的，甲方有权向乙方追偿（该等损失包括但不限于损害赔偿金、甲方为解决纠纷支付的律师费、诉讼费、差旅费等合理费用）。

7、如遭遇不可抗力事件，遭遇不可抗力的一方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知另一方，并积极采取措施防止损失扩大。因不可抗力造成的损失，供、需双方按照法律规定处理。

8、招标文件及合同中所述之“不可抗力”系指不可预见、不可避免、不可克服的事件，包括但不限于：自然灾害,例如地震、台风、洪水等;某些政府行为，例如政府颁布新政策、法律和采取行政措施;社会异常事件,例如罢工、战争等及其他法律、法规规定的事件。

七、争议的解决

1、因工程质量问题发生争议的，应当邀请国家认可的质量检测机构对质量进行鉴定。符合标准的，鉴定费由甲方承担；不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，先由招标人所属上级部门协调解决，如协调解决不成，则可向甲方所在地（宜兴）法院起诉。

八、合同生效及其它

1、合同经供需双方代表签字并加盖公章（或合同章）后即生效。

2、合同签订后供需双方即直接产生权利与义务的关系，合同执行过程中出现的问题应按照《民法典》的规定办理。

3、合同在执行过程中出现的未尽事宜，双方在不违背本合同和招标文件的原则下协商解决，协商结果以书面形式签订补充协议，且补充协议与本合同具有同等效力。

4、本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

第六章 附件（投标文件格式）

投标文件

项目编号：YXGYJT202311007

项目名称：  宜兴水务集团充电桩安装采购

投标人名称：                       （盖公章）

法定代表人或其被授权代表人：        （签名）

日期：      年    月    日

（一）投标函（格式）：

投标函

致宜兴水务集团有限公司：

我方收到你们充电桩安装采购招标文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加投标。

- 我方愿意按照招标文件的一切要求，提供投标产品或服务，投标总价为：                  人民币：（大写）				元；（小写）			元。

- 我方已对照招标文件的技术参数要求，填写了投标标的的技术参数要求。

- 我方同意按招标文件中的规定，本投标文件的有效期为提交投标文件截止之日起的60天（含提交当日）。在特殊情况下，可与贵方协商延长投标文件的有效期。

- 如果我方的投标文件被接受，我方将履行招投标文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量、按地点，完成交货任务。

- 我方愿意根据贵方的要求，提供投标文件中所有材料的原件及相关证明性资料。

- 我方认为采购人有权确定中标供应商。

- 我方愿意按《民法典》和合同条款履行自己的全部责任。

- 我方愿意按招标文件的规定交纳投标保证金（如有）。

- 如果我方中标，我方愿意遵守招标文件和中标通知书的规定，在指定时间和地点与采购人签订合同，并在签订合同前按招标文件的规定交纳履约保证金（如有）。

- 我方决不提供虚假材料谋取中标，决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人，决不与招标人、其它投标人或者招标代理机构恶意串通，决不向招标人、招标代理机构工作人员和评委进行商业贿赂，决不在招标过程中与招标人进行协商谈判，决不拒绝有关部门监督检查，如有违反，无条件接受相关管理部门的处罚。

- 所有有关投标文件的函电，请按下列地址联系：

单位：                              邮编：

联系人：                            地址：

开户名称：                          手机号码：

开户银行：                          开户账号：

投标人签名：

投标人公章：

（二）报价文件：

开标一览表

投标人名称（盖章）：                                               单位：元

| 序号 | 品名 | 单位 | 数量 | 含税单价 | 含税总价 | 不含税总价 | 增值税税额 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 充电桩设备采购 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 120kw直流超充桩（双枪）需配四套华为30kw直流快充模块 | 套 | 1 |  |  |  |  | 星星、蔚来、小鹏、理想、特来电 |
| 2 | 21kw交流桩（单枪） | 套 | 3 |  |  |  |  | 星星、蔚来、小鹏、理想、特来电 |
| 3 | 7kw交流桩（单枪） | 套 | 5 |  |  |  |  | 星星、蔚来、小鹏、理想、特来电 |
| 4 | 充电桩立柱 | 套 | 8 |  |  |  |  |  |
| 二 | 电线电缆 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装电缆截面：YJV 3*95+2*50 | 米 | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装电缆截面：YJV 3*70+2*35 | 米 | 55 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装电缆截面：YJV 3*10+2*6 | 米 | 42 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装电缆截面：YJV 3*6 | 米 | 116 |  |  |  |  |  |
| 三 | 电线电缆敷设（工作内容：开盘、检查、穿引线、架线盘、敷设、锯断、配合实验、临时封头、编号挂牌、卡固、牵引头安装、电线头焊接包头、含现场卸货等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 安装电缆截面：YJV 3*95+2*50 | 米 | 60 |  |  |  |  |  |
| 2 | 安装电缆截面：YJV 3*70+2*35 | 米 | 55 |  |  |  |  |  |
| 3 | 安装电缆截面：YJV 3*10+2*6 | 米 | 42 |  |  |  |  |  |
| 4 | 安装电缆截面：YJV 3*6 | 米 | 116 |  |  |  |  |  |
| 四 | 低压电缆头制作（热缩套管，压接线鼻子、绝缘胶带、孔洞防火泥封堵） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 热缩终端头制作，95mm2内 五芯 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | 热缩终端头制作，70mm2内 五芯 | 套 | 2 |  |  |  |  |  |
| 五 | 充电桩基础及箱体安装（人工挖基坑、基地夯实、浇筑混凝土垫层、浇筑混凝土基础、预埋件、回填土、箱体安装、固定预埋件、设备安装含接线） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | C25砼浇筑基础，规格：950*750*600，高出地坪：200mm | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 120KW充电桩安装（含现场卸货） | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | C25砼浇筑基础，规格：750*550*600，高出地坪：200mm | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 20KW充电桩安装（含现场卸货） | 座 | 3 |  |  |  |  |  |
| 5 | C25砼浇筑基础，规格：380*280*550，高出地坪：200mm | 座 | 5 |  |  |  |  |  |
| 6 | 7KW充电桩安装（含现场卸货） | 座 | 5 |  |  |  |  |  |
| 六 | 基础表面处理和美化 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | （充电桩、配电箱）基础表面刷漆，黑黄相间800，右斜45° | 座 | 9 |  |  |  |  |  |
| 七 | 配电箱基础及箱体安装（人工挖基坑、基地夯实、浇筑混凝土垫层、砼基础、圈梁、预埋件、抹灰、回填土、箱体安装、接地安装） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | XG型配电箱C25砼浇筑基础浇筑800mm*550mm*600mm,高出地坪200mm | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | XG型配电箱（600mm*400mm）安装 | 座 | 1 |  |  |  |  |  |
| 八 | 防雷接地（设计电阻<4Ω） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 接地扁铁，热镀锌—40X4（箱变接地和充电桩接地网连接） | 米 | 50 |  |  |  |  |  |
| 2 | 接地极（50*5*2500镀锌角钢） | 根 | 9 |  |  |  |  |  |
| 九 | 消防设施 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 磷酸铵盐干粉灭火器（2*5公斤）手提式，灭火器箱 | 组 | 5 |  |  |  |  |  |
| 十 | 管沟开挖（破路面、挖土、装土或抛土于沟、槽边1m以外堆放、休整底边、槽底夯实、回填、破除及恢复原有地貌，清运） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 沥青路面，开挖断面：500*500 | 米 | 8.3 |  |  |  |  |  |
| 2 | 车位嵌草砖路面，开挖断面500*500mm | 米 | 5.5 |  |  |  |  |  |
| 3 | 绿化带（黄杨木），开挖断面500*700mm | 米 | 25 |  |  |  |  |  |
| 十一 | 电缆保护管敷设（配管、锯管、煨弯、管口处理、接管、埋设、接管口） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PVC管埋地敷设，规格：DN32，壁厚4mm | 米 | 158 |  |  |  |  |  |
| 2 | 冷镀锌钢管敷设，SC100含辅材 壁厚2.5mm | 米 | 33.5 |  |  |  |  |  |
| 十二 | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 户外配电箱 | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | 新增开关柜250A，含主材及安装 | 项 | 1 |  |  |  |  | ABB、施耐德、西门子 |
| 3 | 新增开关柜400A，含主材及安装 | 项 | 1 |  |  |  |  | ABB、施耐德、西门子 |
| 小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（含税） | （小写） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （大写） |  |  |  |  |  |  |  |

投标人签名：                                         日期：   年   月   日

注：

- 投标报价应包含货物或服务的设计、制造、包装、专利技术、仓储、运输装缷、保险、调试及其材料及验收合格之前保管及保修期内备品备件、专用工具、伴随服务、技术图纸资料、人员培训发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及投标人认为需要的其他费用等；

- 每一项货物或服务仅接受一个价格，投标文件应对《开标一览表》中的全部货物或服务进行投标，只投其中部分货物或服务者，投标无效；

- 投标人一旦中标后，如因市场变化、政策性调整等因素导致投标成本的变化，投标报价将不会得到调整。

- 最终结算以实际使用数量结算，若由于采购方原因导致使用数量不足而终止合同的，不作为违约处理。投标人必须充分考虑市场原料价格变动和实际使用数量的风险，在合同供货期内，最终结算以单价为准。

- 有推荐品牌的投标品牌必须在推荐品牌中选取一个或多个，没有推荐品牌的选用国内优质品牌。

（三）资格证明文件

1、关于资格的声明函（格式）：

关于资格的声明函

项目编号：YXGYJT202311007

日期：

宜兴水务集团有限公司：

我公司（单位）参加本次项目（ ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。我公司（单位）愿针对本次项目（ ）进行投标，所提供的服务均为原厂全新合格品，投标文件中所有关于投标资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）               同意招标人做出的相关决定并承担由此而产生的一切后果。

投标人签名：

投标人公章：

法定代表人身份证复印件

正面

法定代表人身份证复印件

反面

2、法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权书

项目编号：YXGYJT202311007                                  日期：

宜兴水务集团有限公司：

系中华人民共和国合法企业。法定地址：                特授权         代表我公司（单位）全权办理针对上述项目的投标、参与开标、谈判、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表人的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表人签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表人情况：

姓名：           性别：        年龄：         职务：

身份证号码：                   手机号码：

办公电话：                     传真：

通讯地址：

被授权代表人签名：                  单位名称（公章）：

法定代表人签名：

被授权代表身份证复印件

正面

被授权代表身份证复印件

反面

3、资格性证明材料复印件：

资格性证明材料

项目编号：YXGYJT202311007

日期：

投标人应按以下顺序提供相关材料复印件：

- 投标人具有独立承担民事责任能力的供应商营业执照或法人（登记）证书复印件（投标时必须提交相应原件或公证件）；

- 投标人法定代表人授权委托书原件及被授权代表的身份证复印件（法定代表人亲自参加的除外）（投标时必须提交被授权代表的身份证原件，如是法人来提供法人的身份证原件 ）；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人依法缴纳近十二个月中任意一个月份社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；

- 投标人为本项目被授权代表在近三个月内任意一个月缴纳的社保证明复印件（提供相关主管部门证明或银行代扣证明，法定代表人亲自参加报价的除外）；

- 投标保证金交纳证明（银行转账）复印件；

投标人签名：

投标人公章：

4、诚信要求：

承 诺 书

我_________公司(以下简称我公司)按照本次招标文件要求，秉承诚信经营理念，承诺在本次投标文件中所有响应的内容，包括我公司经营资质、生产规模、生产设备、生产工艺、销售业绩、产品各主辅件使用指标、原材料管理与使用等均为真实情况反映，能够随时接受需方到生产现场监造及随机抽样送省级以上检验机构检验，投标产品一旦抽检不合格或不符合投标承诺要求，按违约处理，采购人将终止合同，同时对供方处以扣除履约保证金的违约处罚，并在相关网站公示。

单位名称（公章）：

时间：

（四）技术参数及相关要求偏离表（格式）：

技术参数及相关要求偏离表

投标人名称（盖章）：                           项目编号：YXGYJT202311007

| 序号 | 项目名称 | 招标内容 | 投标内容 | 正偏离/负偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应对照招标文件“项目技术要求和有关说明”的相关要求，将自身响应的偏离情况（与招标文件要求不一致的地方）详细填入上表，并注明“正偏离/负偏离”；若未填写上表，视为完全响应。

投标人签名：                                  日期：    年   月  日

（五）品牌承诺表（格式自拟）

宜兴水务集团有限公司充电桩安装采购招标公告

因工作需要，现组织宜兴水务集团充电桩安装采购进行招标。现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。

一、招标项目主要信息：

1、项目编号：YXGYJT202311007

2、项目名称：宜兴水务集团充电桩安装采购

3、评标方法：最低价中标法

4、本项目最高限价为：15万

二、投标人资格要求：

投标人参加本次投标活动应具备下列资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4、不接受联合体，不接受成交后分包；

5、良好的信用记录：投标截止时间之前，未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，未被“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

三、投标及开标有关信息：

1、提交投标文件截止及开标时间：2023年12月7日14:00

2、确定采购结果时间：评审结束后

3、地点：宜兴市公用环保集团有限公司二楼开标室

4、其他有关事项：截止期后的投标文件或未按招标文件规定密封的投标文件，恕不接受。

四、公告期限：2023年11 月30日-2023年12月2日。

五、本次招标联系事项：

采购人：宜兴水务集团有限公司 联系人：张先生，刘先生 联系电话：0510-80718713，0510-80718867 联系地址：宜兴市环科园绿园路528号 邮政编码：214200

有关本次招投标活动方面的问题,可来人、来函（传真）或电话联系。

宜兴水务集团有限公司

2023年11 月30日